МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Первомайський навчально-науковий інститут

Кафедра «Теплоенергетики та технологій машинобудування»

«Допущений до захисту»

Завідувач кафедри

___________________

«___» __________ 2023 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на тему: Проект системи вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс

Виконав: студент групи 57-ТЕ-18з

____________ Янкул А.В.

(підпис)

Керівник роботи:

Декан ІЕФ ПННІ НУК імені адмірала Макарова

к.е.н., доцент

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

_______________ Жувагіна І.О.

(підпис)

Первомайськ - 2023 р.

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВСТУП……………………………………………………………………… |  | 3 |
| Розділ 1. Загальна характеристика об’єкта дослідження…….………………………………………………………...… |  | 8 |
|  | 1.1. Характеристика Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup»…………………………………….……. | 8 |
|  | 1.2. Загальний опис цеху по обробці деревини деревообробного підприємства……………………………………………………… | 9 |
|  | 1.3. Нормативні документи для проектування системи вентиляції та опалення.……………………………………..…… | 13 |
| Роздiл 2. Проектувaння системи теплопостачання «Mercury holding grup»...…………………………….………….…………………………….. |  | 15 |
|  | 2.1. Розрaхункові параметри зовнішнього повітря…………….. | 15 |
|  | 2.2. Розрахункові параметри внутрішнього повітря ……….….. | 15 |
|  | 2.3. Проектування чергового опалювання ………………….….. | 16 |
|  | 2.4. Проектування системи водяного опалення………………... 2.5. Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій будівлі……………………………………………………………... 2.6. Розрахунок тепловтрат приміщенням………………………. 2.7. Розрахунок теплонадходжень у приміщення………………. 2.8. Розрахунок теплового балансу і вибір системи опалення…. | 17 20 27 33 41 |
| Роздiл 3. Розробкa системи вентиляції Калуської деревообробної компанії.......................................................................................................... |  | 53 |
|  | 3.1. Вибір і розрахунок систем місцевої вентиляції……………. | 53 |
|  | 3.2. Аеродинамічний розрахунок однієї припливний і однієї витяжної механічної системи вентиляції ………….…………… | 59 |
|  | 3.3. Підбір вентиляційного обладнання (фільтра, калорифера, вентиляторів)……………………………………………………... | 64 |
| Роздiл 4. Обґрунтування вибору енергозберігаючих інновацій для Калуського деревообробного підприємства…………………………… |  | 72 |
|  | 4.1. Запровадження енергозберігаючих інновацій на місці споживання теплоенергії………………………………………… | 72 |
|  | 4.2. Ієрархічна модель для вибору оптимального напрямку енергозбереження …………………………………………........... | 80 |
| Роздiл 5. Техногенна безпека деревообробного підприємства ……….. |  | 83 |
|  | 5.1. Організація охорони прaцi на підприємстві ……………....... | 83 |
|  | 5.2. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів ………….……. | 86 |
|  | 5.3. Вибір та обґрунтування системи пожежогасіння …..……… | 91 |
|  | 5.4. Заходи з охорони навколишнього середовища……………... | 95 |
|  | 5.5. Безпека життєдіяльності…………………………………….. | 96 |
| ВИСНОВКИ………………………………………………………………... |  | 99 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….. |  | 102 |
| ГРАФІЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………… |  | 106 |

ВСТУП

В умовах сучасного виробництва та тяжкої екологічної обстановки, вентиляція, кондиціонування і очищення повітря є одними з головних заходів щодо забезпечення оптимальних умов для високопродуктивної праці, підвищенню творчої активності, збереженню здоров'я і повноцінного відпочинку людей.

Теплопостачання – це надання послуг щодо задоволення потреб споживачів у тепловій енергії. Найбільшими споживачами тепла є житлові, громадські і промислові споруди в містах та поселеннях.

Теплова енергія витрачається на комунально-побутові потреби людей в приміщеннях. Споживання тепла з року в рік зростає. Збільшення споживання тепла в містах відбувається зі збільшенням кількості сучасних житлових та громадських будівель, що вводяться в експлуатацію, а також зі збільшенням втрат тепла при передачі та поганій ізоляції приміщень, що опалюються. Впровадження нових технологічних процесів і будівництво споруд з більш довершеними об’ємно-плановими досягненнями, що максимально відповідають функціонально-технологічному призначенню  вимагають збільшення споживання тепла.

Для задоволення теплових потреб передбачуються відповідні інженерні пристрої, що забезпечуються теплом від теплових мереж: системи опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, гарячого водозабезпечення, а також теплотехнічне обладнання для технологічних цілей. Кожен пристрій має власне призначення і задовольняє, як правило, один з видів теплоспоживання.

Обсяги і структура споживання теплової енергії в містах України неоднакові і обумовлені такими факторами: чисельністю населення міста; рівнем розвитку промисловості та її галузевим складом, які характеризують потреби теплової енергії для промисловості; обсягом наявного житлового фонду і рівнем його благоустрою та ін.

У структурі споживання теплової енергії будь - якого міста значну частину складають  витрати на побутові потреби,  пов’язані з опаленням та гарячим водопостачанням житлового фонду.

Системи опалення залежно від джерела вироблення теплової енергії поділяють на місцеві й центральні.

Місцевим опаленням називають таку систему, при якій паливо спалюється в печі  (грубі), розташованій в опалюваному помешканні, а тепло, одержане від спалюваного палива, передається в помешкання від поверхні нагрітої печі. Така піч (груба) може обслуговувати одну або декілька кімнат. Крім місцевого грубного опалення застосовують місцеве газове або електричне опалення.

Централізованою системою опалення називають такий пристрій , при якому тепло виробляється в якомусь центрі, наприклад, в центральній котельній, а теплоносій по трубопроводах передає тепло нагрівальним приладам, встановленим в окремих помешканнях.

Системи гарячого водопостачання забезпечують споживачів гарячою водою, яку в житлових, громадських, комунальних будівлях, а також на промислових підприємствах використовують для ванн, душових, прання білизни, миття посуду, технологічних потреб.

Споживання тепла для побутових потреб характеризується значною нерівномірністю протягом доби; знижуючись уночі до нуля, воно підвищується до максимуму у вечірній час. Витрати тепла на побутові потреби залежать від схеми приєднання гарячого водопостачання і теплової мережі, від наявності ванн у квартирах, укладу життя людей та інших факторів. Переваги теплофікації і централізованого теплопостачання найбільш яскраво проявляються при концентрації теплових навантажень, що характерно для сучасних міст.

Останнім часом з метою скорочення витрат, підвищення сталості теплопостачання споживачам та економії енергоресурсів здійснюється перехід від надмірної централізації джерел тепла до групового й індивідуального теплозабезпечення споживачів.

Забезпечення надійної та економічної роботи всієї системи теплопостачання і високої якості надання послуг споживачам можливе тільки при узгодженій та чіткій роботі всіх ланок системи. У всій системі теплопостачання повинні діяти єдині загальні правила, обов’язкові як для ТЕЦ (або котельної), так і для тепломережі, і споживачів.

Завдання створення ефективного процесу вентилювання вирішується економічними і прогресивними виробничими способами. Улаштовуються комбіновані системи вентиляції для промислових підприємств із використанням аерації, повітряних душів на робочих місцях і площадках, а також повітряних завіс у зовнішніх воріт прорізів конструкцій огородження приміщень, застосовуються системи кондиціонування повітря, що відповідають найвищим санітарно-гігієнічним і технологічним вимогам.

Технологічні вимоги до параметрів повітряного середовища виробничих приміщень безупинно підвищуються. У робочих приміщеннях цілого ряду виробництв потрібна підтримка заданих параметрів мікроклімату на строго певному рівні. Це спричиняється більш широким застосуванням на промислових підприємствах вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря з автоматичним керуванням і регулюванням, використанням засобів телемеханіки і організацією диспетчерських постів. Робота систем вентиляції залежать не тільки від правильності прийнятої системи вентиляції, схеми повітрообміну і вірогідності проведених розрахунків, але і від правильно організованих монтажних робіт, точності налагодження і правильності експлуатації. Можливості монтажу, налагодження і експлуатації систем і встаткування, що забезпечують вентиляцію приміщень, також необхідно закладати на стадії проектування.

З огляду на вищеокреслені завдання, у кваліфікаційній роботі особлива увага приділяється проектуванню ефективності системи вентиляції та опалення, їх техніко-економічним параметрам, а також екологічній безпеці на об’єкті дослідження.

Метою квaлiфiкaцiйної роботи є проектувaння системи вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії з дослідженням теплових завіс.

Об’єкт кваліфікаційної роботи Калуська деревообробна компанія, розташована за адресою: вул. Промислова 13, мiсто Калуш, Івано-Франківська область.

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою кваліфікаційної роботи є концептуальні положення сучасної наукової думки з проблематики функціонування та розробки системи теплопостачання, законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали, інструкції міністерств та відомств України, а також власні дослідження здобувача та результати їх обробки. Для досягнення визначеної мети і вирішення поставлених питань в процесі дослідження застосовувались такі методи: узагальнення, аналізу та порівняння – для структурування понятійного апарату; економіко-статистичні методи – для обробки статистичних даних; графічні та графоаналітичні методи – для наочного подання матеріалу, порівняльного аналізу статистичних даних; методи системного аналізу та синтезу – для дослідження процесів розробки системи теплопостачання, організаційно-інформаційного забезпечення компанії; кореляційного та факторного аналізу.

Обробка статистичної інформації здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Апробація результатів дослідження. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковані у ХІ Студентському міжвузівському науково-практичному форумі "Енергозбереження як енергетична безпека України".

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 106 сторінок друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 23 рисунка.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Загальна характеристика Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup»

Калуська деревообробна компанія спеціалізується на виробництві продукції з дерева починаючи з 2003 року. Компанія залишається лідером в цій галузі, так як поєднує в своїх виробах високу якість, професіоналізм і індивідуальний підхід до кожного клієнта. Знаходиться за адресою: вул. Промислова 13, м. Калуш, Івано-Франківська обл. Калуська деревообробна компанія (Mercury holding grup) для досягнення високих показників якості, працює тільки з працівниками, які пройшли всі рівні необхідної кваліфікаційної підготовки і здобули необхідну освіту (деревообробне виробництво, дизайн, художня графіка, різьба по дереву і.т.п.).

В свою чергу велику частину прибутків виділяється на закупівлю нового високотехнологічного обладнання, яке допомагає максимально точно і якісно виробити той чи інший виріб.

За останній період було виготовлено іконостаси, оздоблені іконами провідних митців України з дотриманням всіх церковних канонів.

Серед номенклатури виробів можна назвати:

- ікони,

- більярдні столи,

- ексклюзивні меблі,

- двері з масиву деревини,

- євровікна,

- дерев'яні будиночки з каліброваного брусу,

- сауни,

- настінні дерев'яні панелі для облаштування кабінетів, ресторанів,

- столярні вироби.

Спеціалісти виконують замовлення в найкоротший термін.

Вибираючи Калуську деревообробну компанію - клієнти завжди залишаються задоволені якістю та оригінальністю нашої продукції.

Додатково:  Послуги в Україні » Проектування | дизайн

Виробництво в Україні » Меблі | принадлежності

Виробництво в Україні » Деревообробні підприємства України

1.2. Загальний опис цеху по обробці деревини деревообробного підприємства

Об'єктом розробки є будівля цеху обробки деревини, а також адміністративна прибудова до нього, розташована в м. Калуш.

Відповідно до завдання необхідно зпроектувати систему припливно-витяжної вентиляції й систему опалення цеху обробки деревини й адміністративної прибудови до нього, відповідно до діючих Будівельних норм і правил (БНіП), вказівками по проектуванню (СН), технічними умовами (ТУ) на монтаж і експлуатацію систем опалення й вентиляції.

Головний фасад цеху орієнтований на північ. Будівля цеху одноповерхова. Адміністративна прибудова триповерхова. Висота будівлі цеху від підлоги до низу будівлі – 6 м. Зовнішні стіни виконані із залізобетонних панелей з утеплювачем з пенополістіролу. Покриття складається з наступних шарів (послідовно зсередини назовні): 1) залізобетонна плита; 2) полістіролбетон; 3) залізобетонна плита.

Підлога бетонна не утеплена з ґрунту. Заповнення світлових прорізів – потрійне засклення в металевих плетіннях. Товщина скла – 3,5 мм.

Джерело теплопостачання будинку цеху – КП “Калуська енергетична Компанія”.

Система теплопостачання м. Калуш на даний час включає:

- 8 квартальних котелень комунальної власності;

- ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуську ТЕЦ.

Станом на 01.05.2021р. – на балансі КП “Калуська енергетична Компанія” знаходиться 8 котелень на яких встановлено 25 водогрійних котлів, сумарною встановленою потужністю 33,56 Гкал/год. А саме:

- Котельня на вул. Підвальній (оснащена 2 котлами “КОЛВІ 1300”)

- Котельня “Чорновола” на майдані Шептицького 6а (оснащена 2 котлами КОЛВІ 1300)

- Котельня на вул. Й.Сліпого (оснащена 2 котлами “Унверсал 6”)

- Котельня на вул. Винниченка (оснащена 3 котлами КСВ-2,0 “ВК – 21″ – М2”)

- Котельня на вул. Каракая (оснащена 3 котлами КСВ-2,0 “ВК – 21″ – М2”)

- Котельня на вул. Сівецькій (оснащена 3 котлами КСВ-2,0 “ВК – 21″ – М2”)

- Котельня на вул. Біласа і Данилишина (оснащена 4 котлами “КОЛВІ 1500”)

- Котельня на бульварі Незалежності (оснащена 6 котлами “КОЛВІ 1500”)

Загальна протяжність теплових мереж складає 49, 73 км., в тому числі від котелень 12,19 км. За 2020 рік проведено заміну 1,23 км. теплових мереж, виконано роботи з встановлення люків на теплових мережах в кількості 7 шт., проведено часткову ізоляцію теплових мереж (на вул. Чорновола та в районі ЗОШ №7), заміна 2 засувок. Загальна вартість робіт – 527400 грн. Відпуск теплоти відбувається за такою схемою:

Живлення теплової мережі відбувається за рахунок станційних бойлерів (ОБ-I, ОБ-II і ПБ). ОБ-I і ОБ-II бойлери, які постійно знаходяться у робочому режимі, ПБ - це піковий бойлер, потужність якого використовується незначною мірою. Схема системи централізованого теплопостачання така:

Зворотна мережна вода робочим мережним насосом (другий у резерві) прокачується і послідовно через охолоджувач дренажів, основні бойлери I та ІІ ступені і при необхідності, через піковий, нагрівається в них до необхідної температури й надходить у колектор прямої мережної води.

Гаряче водопостачання споживачів здійснюється за закритою схемою, тобто  пряма мережна вода служить для нагрівання холодної водопровідної води на потреби гарячого водопостачання у водоводяних підігрівниках теплових роспредпунктів. Необхідна температура мережної води на виході з бойлерів підтримується своїм регулятором температури. Необхідний тиск зворотної мережної води 1,4 кгс/см2 (0,14 МПа) підтримується автоматично шляхом зміни витрати живильної  води, що подається з установки підживлення тепломережі. Паропостачання  ОБ-І здійснюється від V відбору, ОБ-II від ІV відбору й від КСН,   ПБ-від КСН. Регулювання рівнів конденсату в ПБ й ОБ-ІІ здійснюється регуляторами, що впливають на регулювальні клапани, установлені на лініях його відводу. Регулювання рівнів ОБ-І здійснюється регулятором, що впливає на регулювальний клапан, установлений на колекторе насосної відкачки КГП ТФУ в лінію основного конденсату за ПНД-3 або БГК, або регулятор на без насосному відводі КГП бойлерів на конденсатор ТГ-2. Категорія робіт у цеху середньої ваги IIб. Кількість працюючих (робітників) - 32 чоловіка. Деревообробне виробництво є вибухонебезпечним, тому всі очисні пристрої розташовані на нормованій відстані від цеху, патрубки від підривних клапанів цих пристроїв направляються нагору або убік найменшого заподіяння шкоди здоров'ю людей і меншого завдання збитків спорудженням, як самого цеху так і прилеглим. У цеху розташоване деревообробне встаткування обладнане вбудованими вітсосами для видалення системами аспірації пилу, що виділяються, стружки, обпилювань. Для кожного місцевого відсмоктування, залежно від виду верстата, нормується витрата повітря, що повинна забезпечувати запобігання утворення вибухонебезпечних пилоповітряних сумішей. Технічна характеристика технологічного встаткування, установленого в будинку цеху, наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Технічна характеристика технологічного устаткування цеху

| Поз. |  | Найменування | Кіл. | Характеристика до шкідливостей, що виділяються | Обсяг витяжки, м3/год |  | Характеристика місцевого відсмоктування | Потужність, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на од. обор. | усього |  |  |
| 2.1 |  | Верстат торцювальний ЦПА-40-2 | 1 | обпилювання | 840 | 840 | убудований відсмоктування | 6,2 |
| 2.2 |  | Верстат прирізний ЦДК-5 | 1 | обпилювання | 1200 | 1200 | убудований відсмоктування | 3 |
| 3.1 |  | Верстат фуговельний СФ4-1А | 2 | стружка | 1550 | 3100 | убудований відсмоктування | 3 |
| 3.2 |  | Верстат рейсмусовий CРБ-9 | 2 | стружка | 2160 | 4320 | убудований відсмоктування | 9,1 |
| 3.3 |  | Верстат токарський ТП40-1 | 1 | стружка | 1080 | 1080 | убудований відсмоктування | 1,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.4 | Верстат карусельний фрезерно-шліфувальний ФЯКШ-3 |  | 1 | стружка | 6000 | 6000 | убудований відсмоктування | 26 |
| 3.5 | Верстат колопильний Ц6-3 |  | 2 | обпилювання | 870 | 1740 | убудований відсмоктування | 5,5 |
| 3.6 | Верстат фрезерний ФС-1А |  | 2 | стружка | 1350 | 2700 | убудований відсмоктування | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3.7 | Верстат агрегатний сверлильно -пазовальний CТ409А |  | 1 | стружка | 950 | 950 | убудований відсмоктування | 19,9 |
| 3.8 | Верстат сверлильно-пазовальний CВПГ-2А |  | 1 | стружка | 950 | 950 | убудований відсмоктування | 2,2 |
| 3.9 | Верстат сверлильно-пазовальний СВА-3 |  | 1 | стружка | 500 | 500 | убудований відсмоктування | 2,2 |
| 3.10 | Верстат шліфувальний комбінований Шлпс-8 |  | 1 | пил | 3000 | 3000 | убудований відсмоктування | 5,1 |

1.3 Нормативні документи для проектування системи вентиляції та опалення

Нормативні документи для проектування опалення і вентиляції:

ДБН 23-01-99* "Будівельна кліматологія".

ДБН 41-01-2003 “Опалення, вентиляція й кондиціонування”.

ДБН 23-02-2003 “Тепловий захист будинків”.

ДБН 2.08.02-89 "Суспільні будинки і спорудження".

ДБН 2.09.04-87* "Адміністративні і побутові будинки".

ДБН 21-01-97* "Пожежна безпека будинків і споруджень".

ДБН 41-02-2003 "Теплові мережі".

Мета проекту: Забезпечити нормативний тепловологий режим у розглянутих будинках для трьох періодів року, забезпечити мікроклімат у приміщеннях задовольняючій санітарно-гігієнічним і іншім нормам.

Запобігти влученню шкідливостей від устаткування у приміщення або їхнє видалення, не допускаючи утворення небезпечних концентрацій як з боку заподіяння шкоди здоров'ю працюючого персоналу, так і виходячи з умов утворення вибухонебезпечних сумішей.

У процесі дослідження необхідно: спроектувати систему аспірації для видалення пили й стружки. Повітря, що видаляється при цьому, у холодний період року повинно повертатися в приміщення, що обслуговується системою, це дозволить значно зменшити втрати теплоти і знизити витрату припливного повітря.

У адміністративній частині будівлі зпроектувати систему припливно - витяжної вентиляції. Розробити систему опалення з можливістю роботи, як у звичайному, так і в черговому режимі. В адміністративній частині будівлі в приміщеннях, у яких працює велика кількість людей, запроектувати спліт - систему.

Спліт-система (англ. Split — «розділяти») — це тип кондиціонера побутового або напівпромислового призначення. На відміну від кондиціонерів моноблокового виконання, кожна спліт-система включає в себе зовнішній блок, що виконує функції компресорно-конденсаторного агрегату, який виноситься з основного приміщення на зовнішню стіну будівлі, і внутрішній блок, який здійснює випаровування (розташовується всередині приміщення в місці, найбільш зручному для людей, що там працюють, із врахуванням оптимального розподілу повітряних потоків). З'єднані обидва блоки електричним кабелем і трубами з міді, які забезпечують вільну циркуляцію фреону. Зовнішній блок також містить вентилятор і повинен бути розташований у місці, де атмосферне повітря зможе охолоджувати його природним шляхом — обдувом.

Контроль за температурним режимом здійснюється за допомогою пульта дистанційного управління, який здатний змінювати температурний режим (частоту вмикання / вимикання, вихідну температуру повітря, тощо) за бажанням користувача. Більшість моделей мають режим автоматично увімкнення / вимкнення по заданому таймером часу, змінювати напрямок потоку повітря та інші функції.

Впровадити в систему очищення повітря та систему аспірації з можливістю його рециркуляції в холодний період, а також застосувати гнучкі повітроводи, спліт - систему й останні моделі припливно - витяжних клапанів. При проектуванні систем опалення застосувати сучасні регулюючі, запірно-регулюючі пристрої.

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ «MERCURY HOLDING GRUP»

## 2.1. Розрахункові параметри зовнішнього повітря

Відповідно до [1] за розрахункові умови для теплого періоду року приймаються параметри зовнішнього повітря А, для холодного періоду року - параметри°Б.

Таблиця 2.1

Розрахункові параметри зовнішнього повітря

| Параметри зовнішнього повітря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Період року | tн, °С | Ентальпія Iн, кДж/кг | Швидкість вітру v, м/с |
| Теплий | 22,5 | 49 | 1 |
| Холодний | -25 | -43,1 | 2 |
| Перехідні умови | 8 | 22,5 | - |

## 2.2. Розрахункові параметри внутрішнього повітря

Таблиця 2.2

Розрахункові параметри внутрішнього повітря

| Параметри внутрішнього повітря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Період року | tв, °С | Відносна вологість φ, % | Рухливість повітря в приміщенні v, м/с |
| Теплий | 26,5 | 75 | 0,5 |
| Холодні й Перехідні умови | 15 | 75 | 0,4 |

2.3 Проектування чергового опалювання

Економічно доцільно застосовувати безканальне повітряне опалення за допомогою повітряно-опалювальних агрегатів, які являють собою блоки калориферів з вентиляторами (найчастіше осьовими). Повітря із приміщення засмоктується вентилятором, продувається через калорифер і далі вже нагріте надходить знову в приміщення. Залежно від призначення такі агрегати виготовляють двох типів: 1)°для роботи при повній рециркуляції повітря приміщень (опалювальні) і 2) для роботи на рециркуляційному повітрі з більшим відсотком підмішування зовнішнього повітря (повітряно-опалювальні).

Повітряно-опалювальні агрегати невеликих розмірів і маси встановлюються на кронштейнах, які кріпляться до колон (стінам) або підвішуються до стелі на спеціальних підвісах. Перші агрегати називаються напідлоговими, другі – підвісними.

Застосування повітряно-опалювальних агрегатів спрощує й здешевлює монтаж системи повітряного опалення, але разом з тим вони є джерелом значного шуму в цехах промислових будівель. Однак даний недолік нівелюється тим, що система повітряного опалення із застосуванням  повітряно-опалювальних агрегатів буде включатися в роботу лише в неробочий час доби для підтримки температури внутрішнього повітря на рівні 5 °C у холодний період року.

Система чергового опалення призначена для підтримки в цехах промислових будинків у неробочий час (нічний час, вихідні, святкові дні й т.д.) температури 5 °C. У робочий час система чергового опалення як правило відключається. Іноді система чергового опалення проектується для цілодобової підтримки в цеху температури 5 °C.

Відсутня кількість теплоти в робочий час компенсується за рахунок теплопостачання або перегріву подаваного припливного повітря.[4]

2.4 Проектування системи  водяного опалення

Опалення, за визначенням у вітчизняній нормативній літературі, – підтримання в закритих приміщеннях нормованої оптимальної температури із середньою незабезпеченістю 50 год/рік. Відміною сучасного опалення є автоматичне підтримання (регулювання) у приміщенні температури повітря на індивідуальному рівні з метою забезпечення теплового комфорту.

Опалення здійснюють комплексом технічних засобів, який називають системою опалення. До її складу входять засоби для отримання, транспортування і передачі теплоти в усі приміщення, що обігріваються. Система опалення обслуговується, як правило, комплексом автоматизованої системи управління. Автоматизована система управління підтримує задану температуру повітря у приміщенні незалежно від коливань параметрів оточуючого середовища (атмосферних умов). Класифікація систем водяного опалення надто розгалужена, що пов'язано з багатоваріантністю принципових схем, технічних та функціональних характеристик, які залежать як від технічних можливостей цих систем, так і від об'єктів застосування.

Вибір системи починають техніко-економічними розрахунками з урахуванням якості вихідного теплоносія, ступеня забезпеченості ним і підтримання потрібної його якості у споживача. Системи опалення поділяються на горизонтальні і вертикальні. Для вертикальних систем існує можливість встановлення індивідуальних капілярних або електронних лічильників теплової енергії на опалювальних приладах за наявності централізовано затверджених методик обліку та узгодження з експлуатаційними організаціями.

Установлення таких лічильників доцільне при модернізації систем опалення.

Система опалення. Опалення проектується для забезпечення в приміщеннях розрахункової температури повітря, з огляду на:

а)	втрати теплоти через конструкції, що обгороджують;

б)	витрати теплоти на нагрівання зовнішнього повітря, що інфільтрується;

в)	тепловий потік, що регулярно надходить від електричних приладів, освітлення, технологічного устаткування, комунікацій, матеріалів, людей і інших джерел; при цьому тепловий потік, що надходить до кімнат, варто приймати не менше чим 10 Вт на 1 м2 підлоги.

Втрати теплоти через внутрішні конструкції приміщень, що обгороджують, допускається не враховувати, якщо різниця температур у цих приміщеннях дорівнює 3 °С і менше.

Витрати інфільтруючого повітря варто визначати, приймаючи швидкість вітру по параметрах Б.

Якщо швидкість вітру при параметрах Б менше, ніж при параметрах А, то опалювальні прилади варто перевіряти на параметри А.

Параметри теплоносія (температура, тиск) у системах опалення з трубами з термостійких полімерних матеріалів не повинні перевищувати гранично припустимі значення, зазначені в нормативній документації на їх виготовлення, але не більш 90 °С та 1,0 МПа.

Для систем опалення і внутрішнього теплопостачання варто застосовувати в якості теплоносія воду, інші теплоносії допускається застосовувати при техніко-економічному обґрунтуванні.

Проект розробляємо на підставі технічного завдання й відповідно до  діючих норм і правилами Сніп 2.04.02-84, Сніп 2.04.01-85, Сніп 3.05.01-85. Система запроектована двохтрубна з поверховим горизонтальним розведенням від стояків Т 1 і Т2. Параметри теплоносія: Т1=80 ºС, Т2=70 ºС. Трубопроводи прокладаються:

-	стояки опалення Т1, Т2 у конструкції стін;

-	горизонтальні ділянки магістралей по ряду Е - у конструкції стін;

-	горизонтальні розведення й підведення до радіаторів - у конструкції підлоги.

Для опалення у робочій час приймаємо водяну двохтрубну вертикальну систему опалення у цеху та однотрубну горизонтальну у адміністративних приміщеннях.

Трубопроводи системи опалення, проектуємо зі термостійких труб з полімерних матеріалів (у тому числі металополімерних), дозволених до застосування.

У комплекті з пластмасовими трубами застосовується сполучні деталі і вироби, що відповідають застосовуваному виду труб.

Труби з полімерних матеріалів, які застосовуються в системах опалення разом з металевими трубами або з приладами та устаткуванням, у тому числі в зовнішніх системах теплопостачання, що мають обмеження по вмісту розчиненого кисню в теплоносії, мають антидифузійний шар.

Теплову ізоляцію передбачаємо для трубопроводів систем опалення, що прокладаються в неопалюваних приміщеннях, у місцях, де можливе замерзання теплоносія, у штучно охолоджуваних приміщеннях, а також для попередження опіків і конденсації вологи на них.

Як теплову ізоляцію застосовуємо теплоізоляційні матеріали з теплопровідністю не більш 0,05 Вт/м С та товщиною, що забезпечує на поверхні температуру не вище 40 °С.

Швидкість руху теплоносія в трубах систем водяного опалення варто приймаємо в залежності від припустимого еквівалентного рівня звуку в приміщенні не вище 40 дБА – не більш 1,5 м/с у громадських будинках і приміщеннях.

Різниця тисків води в системі та зворотному трубопроводі на введенні до будинку для розрахунків систем опалення в типових проектах приймаємо 150 кПа.

Невраховані втрати тиску в системі опалення приймаємо рівними   10 % максимальних втрат тиску.

Еквівалентну шорсткість внутрішньої поверхні труб з полімерних матеріалів приймаємо не менше 0,01мм.

Прокладання трубопроводів опалення передбачається прихованою: у плінтусах, за екранами, шахтами і каналами.

Ухили трубопроводів води приймаємо 0,002. Трубопроводи в місцях перетину перекриттів, внутрішніх стін і перегородок прокладаємо в гільзах з негорючих матеріалів; краї гільз на одному рівні з поверхнями стін, перегородок і стель, але на 30 мм вище поверхні підлоги.

Закладення зазорів та отворів у місцях прокладання трубопроводів робимо з негорючих матеріалів, щоб забезпечити нормовану межу вогнестійкості огороджень.

Гідравлічні випробування пластмасових трубопроводів повинні передбачати підвищення тиску до необхідної величини протягом не менше 30 хв. Трубопровід вважають таким, що витримав випробування при падінні тиску в ньому не більше ніж на 0,06 МПа протягом наступних 30 хв і при подальшому падінні тиску протягом 2 годин не більше ніж на   0,02 МПа [5].

# 2.5 Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій будівлі

Огороджуючи конструкції будь-якої будівлі повинні задовольняти певним теплотехнічним вимогам. Опір теплопередачі  огороджуючи конструкцій за винятком заповнень світлових прорізів і огорожуючих конструкцій приміщень з залишками явної теплоти, варто приймати рівним економічно доцільному  , але не менш  необхідного й не менш нормативного.

1. Конструкція зовнішньої стіни -  тришарова панель, що складається послідовно з:

1) зовнішнього шару залізобетону (товщина  м; щільність  кг/м3; відповідно до  [3]  коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C)); 2) шар пінополістиролу (щільність  кг/м3; відповідно до  [3]  коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння Вт/(м2·°C)); 3) внутрішнього шару залізобетону (товщина  м; щільність  кг/м3; відповідно до  [3] коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C)).

Умови експлуатації огороджуючих конструкції, - Б.

Згідно [3] необхідний опір теплопередачі зовнішньої стіни визначається по формулі:

, (м2·°C)/Вт

де  – розрахункова температура внутрішнього повітря для холодного періоду року, °C;

– температура зовнішнього повітря для холодного періоду року, °C;

– коефіцієнт, що враховує положення зовнішньої поверхні  конструкції, що обгороджує, стосовно зовнішнього повітря, відповідно до  [3]  ;

– коефіцієнт теплопередачі внутрішньої поверхні зовнішньої стіни, Вт/(м2·оС), ;

– розрахунковий перепад між температурою внутрішнього повітря й температурою внутрішньої поверхні конструкції, що обгороджує, C, що розраховує згідно [3] по виразу:

, °C

де   – температура точки роси, що знаходиться по i-d діаграмі вологого повітря при  °C і  %.

Відповідно до [3] теплова інерція визначається по формулі:

,

де , ,…,– термічний опір окремих шарів конструкції, що обгороджує , (м2·°C)/Вт;

, ,…,– коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу окремих шарів огороджуючих конструкції Вт/(м2·°C).

Згідно [3] термічний опір окремих шарів огороджуючих конструкцій знаходиться по виразу:

, (м2·°C)/Вт

де  – товщина n-го шаруючи огорожуючих конструкції, м;

– коефіцієнт теплопровідності n-го шару огорожуючих конструкцій, Вт/(м·°C).

Передбачається, що теплова інерція зовнішньої стіни перебуває в межах . Отже, температура зовнішнього повітря для холодного періоду року  приймається рівній температурі найбільш холодної доби забезпеченістю 0,92. Згідно [3]

Відповідно до [3] економічно доцільний опір теплопередачі визначається по формулі:

, (м2·°C)/Вт

де  – вартість теплової енергії в цінах 2013 р., грн. /ГДж, ;

– тривалість опалювального періоду, доб., згідно [3] ;

– середня за опалювальний період температура зовнішнього повітря, °C, згідно [3] ;

– вартість матеріалу одношарової або теплоізоляційного шару багатошарової конструкції, що обгороджує, грн./м3, для пінополістиролу ;

–  коефіцієнт теплопровідності матеріалу одношарової або теплоізоляційного шару багатошарової огороджуючих конструкцій, Вт/(м·°C).

, (м2·°C)/Вт

де  – коефіцієнт теплопередачі зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій, Вт/(м·2 C) , відповідно до [3] .

Перетворивши формулу опору теплопередачі і з урахуванням вищенаведених умовних позначок, товщина теплоізоляційного шару зовнішньої стіни визначається в такий спосіб:

, м

Теплова інерція зовнішньої стіни знаходиться по формулі:

.

По вище указаній методиці розрахунок виконаний на ПЕОМ за допомогою Microsoft Excel і наведена в таблиці нижче.

2. Покриття -  багатошарова конструкція, що складається послідовно з:

1) залізобетонної плити (товщина  м; щільність  кг/м3; відповідно до  [3]  коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C));

2) шаруючи руберойду (товщина  м; відповідно до  [3] коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C));

Таблиця 2.3

Опір теплопередачі

| Нормативне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rтн = |  | 2,5 |  | м2С/Вт |  |  | БН 2.04. 01-97 |  | Табл.5.1 |  |
| Необхідне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rт.тр= |  | 0,7 |  | м2С/Вт |  |  | БН 2.04. 01-97 |  | Розрахунок |  |
| n = |  | 1 |  |  |  |  | БН 2.04. 01-97 |  | Табл.5.3 |  |
| αв = |  | 8,7 |  | Вт/(м2С) |  |  | БН 2.04. 01-97 |  | Табл.5.4 |  |
| ∆tв = |  | 10 |  | С |  |  | БН 2.04. 01-97 |  | Табл.5.5 |  |
| Економ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rtе = | 5,3 |  | м2С/Вт |  | БН 2.04. 01-97 |  |  | Розрахунок |  |
| Сте = | 7740 |  | грн./ГДж |  |  |  |  |  |  |
| Zот = | 246 |  | доб |  |  |  |  |  |  |
| tнот = | -10,3 |  | С |  |  |  |  |  |  |
| Вид ізоляційного матеріалу |  |  |  |  | ППТ-25-А |  |  |  |  |
| См = | 192098 |  | грн./м3 |  |  |  |  |  |  |
| λ = | 0,041 |  | Вт/(м2С) |  | БН 2.04. 01-97 |  |  | Додаток |  |
| Для подальшого розрахунку приймаємо найбільшу величину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rт = | 5,3 |  | м2С/Вт |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок товщини ізоляції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αн = | 23 |  | Вт/(м2С) |  |  |  |  |  |  |
| залізобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ = | 2,04 |  | Вт/(мС) |  |  |  |  |  |  |
| Шар-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ = | 0,06 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| Шар-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шар-2(ізоляція) | 0,08 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| δ = | 0,21 |  | м |  |  |  |  |  |  |
| Сумарна товщина стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δ = | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) шаруючи полістиролбетону (щільність  кг/м3; відповідно до  [3] коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C));

4) шаруючи цементно-піщаної стяжки (товщина  м; відповідно до [3] коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C));

5) шаруючи ізопласту (товщина  м; відповідно до  [3]  коефіцієнт теплопровідності  Вт/(м·°C); коефіцієнт теплозасвоєння  Вт/(м2·°C)).

Необхідний опір теплопередачі зовнішньої стіни визначається по формулі:

, (м2·°C)/Вт

де  – розрахунковий перепад між температурою внутрішнього повітря й температурою внутрішньої поверхні обгороджуючих конструкцій,  C, що розраховує згідно [3] по виразу:

, °C

де   – температура точки роси, що знаходиться по i-d діаграмі вологого повітря при  °C і  %.

Відповідно до i-d діаграми вологого повітря  °C.

°C.

Теплова інерція визначається по формулі:

,

Термічний опір окремих шарів обгороджуючих конструкцій,  знаходиться по формулі:

, (м2·°C)/Вт

Припускається, що теплова інерція покриття перебуває в інтервалі . Отже, температура зовнішнього повітря для холодного періоду року  приймається рівній температурі найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92. Згідно [3]  °C.

(м2·°C)/Вт.

Економічно доцільний опір теплопередачі визначається по формулі:

, (м2·°C)/Вт

(м2·°C)/Вт.

Згідно [3] нормативне значення опору теплопередачі покриття приймається рівним  (м2·°C)/Вт. Порівнюючи отримані значення ,  і , вибирається більше, по якому і розраховується товщина теплоізоляційного шару зовнішньої стіни виходячи з формули:

, (м2·°C)/Вт

Перетворивши вище наведену формулу і з обліком вищенаведених умовних позначок, товщина теплоізоляційного шару покриття визначається в такий спосіб:

, м

м.

Теплова інерція зовнішньої стіни знаходиться по формулі:

.

.

# Таким чином, значення теплової інерції зовнішньої стіни лежить в інтервалі . Отже, температура зовнішнього повітря для холодного періоду року  обрана правильно і повторного перерахування не потрібно.

3. Відповідно до  [3] опір теплопередачі заповнень світлових прорізів (вікон) приймається рівним  (м2·°C)/Вт.

4. Згідно [3] опір теплопередачі зовнішніх воріт (дверей) розраховується по виразу:

, (м2·°C)/Вт

де  – нормативний опір теплопередачі зовнішньої стіни, (м2·°C)/Вт, .

(м2·°C)/Вт.

5. Опір теплопередачі неутепленої підлоги на ґрунті визначається по зонах шириною 2 м кожна, паралельним зовнішнім стінам, і приймається рівним:

1) для 1 зони →  (м2·°C)/Вт;

2) для 2 зони →  (м2·°C)/Вт;

3) для 3 зони →  (м2·°C)/Вт;

4) для 4 зони →  (м2·°C)/Вт.

2.6 Розрахунок тепловтрат приміщенням

Розрахункові основні і додаткові втрати теплоти приміщення розраховуються як сума втрат теплоти через окремі огорожуючі конструкції, з округленням до 10 Вт по формулі:

, Вт

де  – коефіцієнт теплопередачі зовнішньої огороджуючої конструкції, Вт/(м·2 C);

– опір теплопередачі зовнішньої огороджуючої конструкції, (м2·°C)/Вт;

– розрахункова площа зовнішньої огороджуючої конструкції, м;

– розрахункова температура повітря в приміщенні з урахуванням підвищення її залежно від висоти для приміщень висотою більше 4 м, °C;

– розрахункова температура зовнішнього повітря для холодного періоду року, °C;

– коефіцієнт, прийнятий залежно від положення зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій, стосовно зовнішнього повітря згідно [3, табл. 5.3];

– коефіцієнт, що враховує  додаткові втрати теплоти від частки основних залежно від орієнтації зовнішньої огороджуючої конструкції, по сторонах   світла( - північ, схід, північний схід, північний захід; - південний схід, південь, південний захід, захід).

Розрахункова температура внутрішнього повітря  приймається мінімальної із припустимих температур, при цьому керуються наступними правилами:

1) для всіх зовнішніх огороджень приміщення висотою менш 4 м, а також для частини вертикальних зовнішніх огороджень висотою 4 м від підлоги в приміщенні висотою більше 4 м розрахункова температура внутрішнього повітря  приймається рівній нормованій температурі повітря в робочій або обслуговувати зоні;

2) для даху і ліхтарів виробничих приміщень розрахункова температура видаляємого повітря, , визначається по виразу:

, °C

де  – температурний градієнт, що враховує підвищення температури повітря по висоті приміщення на кожний метр вище робочої або обслуговувати зони, що, °C/м,   – для приміщень без значних тепловідділень і  – для приміщень зі значними тепловідділеннями;

– висота приміщення від підлоги до низу ферми, м;

Розрахунок втрат теплоти приміщенням цеху в цілому зведений у табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Сумарні втрати теплоти приміщенням цеху [7]

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1+Σβ | Q, Вт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № , призначення приміщення | Площа приміщення, F, м2 | Найменування огородження | Орієнтація | Розміри, м | А, м2 | k, Вт/(м2°С) | (tв-tн)n, °С |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 101 | 15 | ЗС(нижн. зона) | Пн | 24,41х4 | 45,8 | 0,2 | 58 | 1,2 | 603 |  |
| виробниче | 432 | ЗС(верхня зона) | Пн | 24,41х2 | 22,9 | 0,2 | 60,8 | 1,2 | 316 |  |
|  |  | ЗС(нижн. зона) | З | 18,8x4 | 68,9 | 0,2 | 58 | 1,2 | 907 |  |
|  |  | ЗС(верхня зона) | З | 18,8x2 | 37,6 | 0,2 | 60,8 | 1,2 | 519 |  |
|  |  | ЗС(нижн. зона) | Пв | 24,41х4 | 43,49 | 0,2 | 58 | 1,1 | 525 |  |
|  |  | ЗС(верхня зона) | Пв | 24,41х2 | 48,82 | 0,2 | 60,8 | 1,1 | 618 |  |
|  |  | Вікно | Пн | 4,8х3,6 | 51,84 | 1,7 | 58 | 1,1 | 5512 | 3 вікна |
|  |  | Вікно | Пд | 4,8х3,6 | 51,84 | 1,7 | 58 | 1,05 | 5262 | 3 вікна |
|  |  | Двері | Пд | 1,1х2,1 | 2,31 | 0,6 | 58 | 1,05 | 56 |  |
|  |  | Двері | З | 3,0х2,1 | 6,3 | 0,6 | 58 | 1,1 | 161 |  |

Продовження табл. 2.7

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Підлога |  | - |  |  |  | 123 |  | 0,5 |  | 58 | 1 |  |  | 3397 | Зона1 |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 107 |  | 0,2 |  | 58 | 1 |  |  | 1443 | Зона2 |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 188 |  | 0,1 |  | 58 | 1 |  |  | 1268 | Зона3 |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 102,6 |  | 0,1 |  | 58 | 1 |  |  | 419 | Зона4 |
|  |  | Стеля |  | - |  |  | 24x18 | 432 |  | 0,3 |  | 60,8 | 1 |  |  | 8755 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= | 29761 |  |  |  |  |
| 102 |  | ЗС(нижня зона) |  | Пн |  |  | 36х4 | 40,32 |  | 0,2 |  | 58 | 1,2 |  |  | 531 |  |
|  |  | ЗС(верхня зона) |  | Пн |  |  | 36х2 | 72 |  | 0,2 |  | 60,8 | 1,2 |  |  | 993 |  |
|  | 15 | ЗС(нижня зона) |  | Пд |  |  | 36х4 | 62,28 |  | 0,2 |  | 58 | 1,1 |  |  | 751 |  |
| виробниче | 647 | ЗС(верхня зона) |  | Пд |  |  | 36х2 | 72 |  | 0,2 |  | 60,8 | 1,1 |  |  | 911 |  |
|  |  | Вікно |  | Пн |  |  | 4,8х3,6 | 103,68 |  | 1,7 |  | 58 | 1,1 |  |  | 11025 | 6 вікон |
|  |  | Вікно |  | Пд |  |  | 4,8х3,6 | 69,12 |  | 1,7 |  | 58 | 1,1 |  |  | 7350 | 4 вікна |
|  |  | Двері |  | Пд |  |  | 3,0х2,1 | 12,6 |  | 0,6 |  | 58 | 1,05 |  |  | 307 | 2 двері |
|  |  | Підлога |  |  |  |  |  | 169,6 |  | 0,5 |  | 58 | 1 |  |  | 4684 | Зона1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 216,24 |  | 0,2 |  | 58 | 1 |  |  | 2917 | Зона2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  | 0,1 |  | 58 | 1 |  |  | 971 | Зона3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  | 0,1 |  | 58 | 1 |  |  | 886 | Зона4 |
|  |  | Стеля |  |  |  |  | 36x18 | 647 |  | 0,3 |  | 60,8 | 1 |  |  | 13118 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= | 44444 |  |  |  |  |
| 103 |  | ЗС(нижня зона) |  | Пн |  |  | 3,2х4 | 11,432 |  | 0,2 |  | 58 | 1,2 |  |  | 150 |  |
|  |  |  | ЗС(верхня зона) |  | Пн | 3,2х2 |  | 6,4 | 0,2 |  | 60,8 |  | 1,2 |  | 88 |  |  |
|  | 15 |  | Вікно |  | Пн | 1,2х1,14 |  | 1,368 | 1,7 |  | 58 |  | 1,1 |  | 145 |  |  |
|  |  |  | Підлога |  |  |  |  | 5,44 | 0,5 |  | 58 |  | 1 |  | 150 |  | Зона1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 | 0,2 |  | 58 |  | 1 |  | 73 |  | Зона2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 | 0,1 |  | 58 |  | 1 |  | 37 |  | Зона3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,1 |  | 58 |  | 1 |  | 0 |  | Зона4 |
| інструментальна | 19,2 |  | Стеля |  |  | 3,2x6 |  | 19,2 | 0,3 |  | 60,8 |  | 1 |  | 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  |  |  | 1034 |  |  |
| 104 | 15 |  | ЗС(верхня зона) |  | Пн | 3,2х4 |  | 7,5 | 0,2 |  | 58 |  |  | 1,2 | 99 |  |  |
|  |  |  | ЗС(нижня зона) |  | Пн | 3,2х2 |  | 6,4 | 0,2 |  | 60,8 |  |  | 1,2 | 88 |  |  |
| вузол керування | 19,2 |  | Двері |  | Пн | 1х2,1 |  | 2,1 | 0,6 |  | 58 |  |  | 1,1 | 54 |  |  |
|  |  |  | Підлога |  |  |  |  | 5,44 | 0,5 |  | 58 |  |  | 1 | 150 |  | Зона1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 | 0,2 |  | 58 |  |  | 1 | 73 |  | Зона2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 | 0,1 |  | 58 |  |  | 1 | 37 |  | Зона3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,1 |  | 58 |  |  | 1 | 0 |  | Зона4 |
|  |  |  | Стеля |  |  | 3,2x6 |  | 19,2 | 0,3 |  | 60,8 |  |  | 1 | 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  |  |  | 890 |  |  |
| 105 |  |  | ЗС(нижня зона) |  | Пд | 6,0х4 |  | 6 | 0,2 |  | 58 |  |  | 1,1 | 72 |  |  |

Продовження табл. 2.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловий вузол | 15 | ЗС(верхня зона) | Пд | 6,0х2 | 12 | 0,2 | 60,8 | 1,1 | 152 |  |
|  | 54,2 | Вікно | Пд | 5,0х3,6 | 18 | 1,7 | 58 | 1,1 | 1914 |  |
|  |  | Підлога |  |  | 11,2 | 0,5 | 58 | 1 | 309 | Зона1 |
|  |  |  |  |  | 11,2 | 0,2 | 58 | 1 | 151 | Зона2 |
|  |  |  |  |  | 11,2 | 0,1 | 58 | 1 | 76 | Зона3 |
|  |  |  |  |  | 19,78 | 0,1 | 58 | 1 | 81 | Зона4 |
|  |  | Стеля |  | 5,7x9,5 | 54,15 | 0,3 | 60,8 | 1 | 1097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 3852 |  |
| 106 |  | ЗС | Пн | 6,25х3 | 17,454 | 0,2 | 61 | 1,2 | 242 |  |
|  | 18 | ЗС | С | 3,4х3 | 10,2 | 0,2 | 61 | 1,1 | 129 |  |
| Медична кімната | 19,4 | Вікно | С | 1,14х1,14 | 1,2996 | 1,7 | 61 | 1,1 | 145 |  |
|  |  | Підлога |  |  | 6,8 | 0,5 | 61 | 1 | 198 | Зона1 |
|  |  |  |  |  | 9,14 | 0,2 | 61 | 1 | 130 | Зона2 |
|  |  |  |  |  | 3,5 | 0,1 | 61 | 1 | 25 | Зона3 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 61 | 1 | 0 | Зона4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 868 |  |
| 107 | 18 | ЗС | С | 5,0х3 | 12,40 | 0,2 | 61 | 1,1 | 157 |  |
| Лабораторія | 18,5 | Вікно | С | 1,14*1,14 | 2,5992 | 0,2 | 61 | 1,1 | 33 | 2 вікна |
|  |  | Підлога |  |  | 9,96 | 0,5 | 61 | 1 | 289 | Зона1 |
|  |  |  |  |  | 9,96 | 0,2 | 61 | 1 | 141 | Зона2 |
|  |  |  |  |  | 9,96 | 0,1 | 61 | 1 | 71 | Зона3 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 61 | 1 | 0 | Зона4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 692 |  |
| 108 | 18 | ЗС | Пн | 1,6х3 | 2,889 | 0,2 | 61 | 1,2 | 40 |  |
| коридор | 51,8 | ЗС | Пд | 51,4х3 | 12,8208 | 0,2 | 61 | 1,1 | 163 |  |
| вестибюль |  | ЗС | С | 6,6х3 | 17,049 | 0,2 | 61 | 1,1 | 216 |  |
|  |  | Вікно | Пд | 1,14х1,14 | 2,5992 | 1,7 | 61 | 1,1 | 291 | 2 вікна |
|  |  | Двері | Пн | 0,9х2,1 | 1,911 | 0,6 | 61 | 1,1 | 51 |  |
|  |  | Двері | С | 1,31х2,1 | 2,751 | 0,6 | 61 | 1,1 | 74 |  |
|  |  | Підлога |  |  | 16,9 | 0,5 | 61 | 1 | 491 | Зона1 |
|  |  |  |  |  | 9,7 | 0,2 | 61 | 1 | 138 | Зона2 |
|  |  |  |  |  | 7,55 | 0,1 | 61 | 1 | 54 | Зона3 |
|  |  |  |  |  | 0,4 | 0,1 | 61 | 1 | 2 | Зона4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 1519 |  |
| 109 | 16 | ЗС | Пд | 6,6х9,6 | 63,36 | 0,2 | 59 | 1,1 | 778 |  |
|  |  | Вікно | Пд | 1,14х1,14 | 2,5992 | 1,7 | 59 | 1,1 | 281 |  |
| Сходова клітка |  | Підлога |  |  | 10,2 | 0,5 | 59 | 1 | 287 | Зона1 |
|  |  |  |  |  | 5,4 | 0,2 | 59 | 1 | 74 | Зона2 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 59 | 1 | 0 | Зона3 |
|  | 14,9 |  |  |  | 0 | 0,1 | 59 | 1 | 0 | Зона4 |
|  |  | Стеля |  |  | 14,85 | 0,3 | 59 | 1 | 292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 1712 |  |

Продовження табл. 2.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 20 | ЗС | Пн | 6,2х3 | 18,6 | 0,2 | 63 | 1,2 | 266 |  |
| Кімната майстра | 14,5 | ЗС | С | 3,05х3 | 7,8504 | 0,2 | 63 | 1,1 | 103 |  |
|  |  | Вікно | С | 1,14х1,14 | 1,2996 | 1,7 | 63 | 1,1 | 150 |  |
|  |  | Підлога |  |  | 12,6 | 0,5 | 63 | 1 | 378 | Зона1 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 63 | 1 | 29 | Зона2 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 63 | 1 | 0 | Зона3 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 63 | 1 | 0 | Зона4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 926 |  |
| 207 | 18 | ЗС | Пн | 8,7х3 | 20,901 | 0,2 | 61 | 1,2 | 289 |  |
| чоловічий гардероб | 15,6 | Вікно | Пн | 1,14х1,14 | 5,1984 | 1,7 | 61 | 1,1 | 581 | 4 вікна |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 871 |  |
| 208 | 17 | ЗС | Пн | 6,5х3 | 18,204 | 0,2 | 60 | 1,2 | 248 |  |
| червоний куточок | 27,7 | ЗС | С | 5,1х3 | 12,708 | 0,2 | 60 | 1,1 | 159 |  |
|  |  | Вікно | Пн | 1,14х1,14 | 1,2996 | 1,7 | 60 | 1,1 | 143 |  |
|  |  | Вікно | С | 1,14х1,14 | 2,5992 | 1,7 | 60 | 1,1 | 286 | 2 вікна |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 835 |  |
| 210 | 15 | ЗС | Пн | 3,1х3 | 8,0004 | 0,2 | 58 | 1,2 | 105 |  |
| Венткамера | 14,9 | Вікно | Пн | 1,14х1,14 | 1,2996 | 1,7 | 58 | 1,1 | 138 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 244 |  |
| 211 | 16 | ЗС | З | 1,6х3 | 2,49 | 0,2 | 59 | 1,2 | 33 |  |
| коридор | 17,8 | Двері | З | 1,1х2,1 | 2,31 | 0,6 | 59 | 1,1 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 93 |  |
| 301 | 20 | ЗС | Пн | 11,75х3 | 30,051 | 0,2 | 63 | 1,2 | 430 |  |
| душова з піддушевой | 50 | ЗС | З | 6,25х3 | 18,75 | 0,2 | 63 | 1,2 | 268 |  |
|  |  | Вікно | Пн | 1,14х1,14 | 5,1984 | 1,7 | 63 | 1,1 | 144 | 4 вікна |
|  |  | Стеля |  |  | 49,95 | 0,3 | 63 | 1 | 1049 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 1891 |  |
| 308 | 20 | ЗС | Пн | 6,5х3 | 18,204 | 0,2 | 63 | 1,2 | 260 |  |
| Кімната відпочинку | 27,7 | ЗС | С | 5,1х3 | 12,708 | 0,2 | 63 | 1,2 | 182 |  |
|  |  | Вікно | Пн | 1,14х1,14 | 1,2996 | 1,7 | 63 | 1,1 | 150 |  |
|  |  | Вікно | С | 1,14х1,14 | 2,5992 | 1,7 | 63 | 1,1 | 300 | 2 вікна |
|  |  | Потовк |  |  | 27,7 | 0,3 | 63 | 1 | 582 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 1474 |  |
| 310 | 16 | ЗС | З | 1,6х3 | 2,49 | 0,2 | 59 | 1,2 | 33 |  |
| коридор | 17,8 | Двері | З | 1,1х2,1 | 2,31 | 0,6 | 59 | 1,1 | 60 |  |
|  |  | Стеля |  |  | 17,8 | 0,3 | 59 | 1 | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΣQ= |  | 443 |  |

Тепло втрати приміщенням цеху в перехідні умови розраховуються по виразу:

, Вт

де  – втрати теплоти приміщенням цеху при розрахунковій температурі зовнішнього повітря в холодний період року , Вт;

Втрати теплоти при температурі повітря в приміщенні цеху  °C, забезпечуваною роботою системи чергового опалення, визначаються по формулі:

, Вт

# 2.7 Розрахунок теплонадходжень у приміщення

## Розрахунок теплонадходжень від людей

Теплота, що надходить у приміщення, називається теплонадходженнями. Джерелами теплонадходжень є люди, освітлення, електродвигуни, нагріте технологічне встаткування, що остигають матеріали, сонячна радіація. Крім того, у приміщенні є теплові втрати через огороджуючі конструкції, втрати теплоти на нагрівання зовнішнього повітря, що уривається через відкриті прорізи, тепловтрати на нагрівання транспортних засобів і матеріалів, завезених з вулиці. Надлишкова теплота, залишкова кількість явної теплоти за винятком тепловтрат, що надходить у приміщення при розрахункових параметрах зовнішнього повітря після здійснення всіх технологічних заходів щодо їхнього зменшення. Згідно [14, п. 2.3] теплонадходження від людей розраховуються по виразу:

, Вт

де  – розрахункова кількість чоловік у приміщенні, ;

– кількість теплоти, виділювана одним чоловіком при певній    температурі внутрішнього повітря й певному виді виконуваних їм робіт, Вт/чол.; відповідно до [4, табл. 2.2];

– коефіцієнт, що враховує те, хто перебуває в розрахунковому приміщенні (для чоловіків , для жінок ).

Розрахунок теплонадходжень від штучного освітлення

Передбачається, що від штучного освітлення теплота надходить у холодний період року й у перехідні умови. Теплонадходження від штучного освітлення визначаються по формулі:

, Вт     (3.14)

де  – нормована освітленість приміщення цеху, лк;

– питоме тепловиділення від ламп, Вт/(м2·лк), в відповідності с [7, табл. 2.6];

– площа підлоги приміщення цеху, м2;

– частка теплоти, що надходить у приміщення цеху, згідно [7] для будинків промислового призначення .

Таким чином, теплонадходження від штучного освітлення в холодний період року й у перехідні умови будуть рівні:

## Розрахунок надходжень теплоти за рахунок сонячної радіації

Розраховується надходження теплоти за рахунок сонячної радіації через заповнення світлових прорізів тільки в теплий період року. Кількість теплоти, що надходить у приміщення цеху щогодини розрахункової доби через заповнення світлових прорізів, знаходиться по формулі:

, Вт

де  – кількість теплоти, що надходить у приміщення через заповнення світлових   прорізів площею  за рахунок радіації, Вт;

– кількість теплоти, що надходить у приміщення через заповнення світлових прорізів площею  за рахунок теплопередачі, Вт;

– питомі теплонадходження від сонячної радіації через горизонтальні,  вертикальні й похилі поверхні вікон, Вт/м2;

– питомі теплонадходження за рахунок теплопередачі через горизонтальні,   вертикальні й похилі поверхні вікон, Вт/м2;

– площа заповнення світлових прорізів, м2.

Питомі теплонадходження від сонячної радіації через горизонтальні,   вертикальні й похилі поверхні вікон розраховуються по виразу:

, Вт

де  і  – кількість теплоти від сонячної радіації відповідно прямій і розсіяній, яке поступає у приміщення цеху кожною розрахунковою годиною через 1 м2 одинарного скла, Вт/м2; згідно [4, табл. 2.3]

– коефіцієнт відносного проникання сонячної радіації через заповнення світлового прорізу, відмінного від одинарного,  відповідно до  [4, табл. 2.4];

– коефіцієнт, що враховує затінення світлового прорізу плетіннями, згідно   [4, табл. 2.5];

– коефіцієнт інсоляції, визначений по наступній формулі:

,

де H - висота світлового прорізу, м;

B - ширина світлового прорізу, м;

а, с - відстань відповідно від горизонтального й вертикального елементів затінення до укосу світлового прорізу, м;

,  – розміри відповідно горизонтальних і вертикальних виступаючих елементів затінення, м;

β - кут (для горизонтальних пристроїв, що затінюють) між вертикальною площиною засклення й проекцією сонячного променя на вертикальну площину, перпендикулярну розглянутої площини засклення, град.

Кут β перебуває по наступному виразу:

, град.

де h - висота стояння сонця, град., згідно [4, табл. 2.8 ] град.;

– азимут сонця, град., відповідно до  [4, табл. 2.8] град.;

– сонячний азимут засклення, град.; згідно [4, табл. 2.6] град.

– коефіцієнт опромінення, обумовлений  відповідно до  [4, рис. 2.6] залежно від кутів  і :

, град.

, град.

Оскільки вся теплота, що надійшла через заповнення світлових прорізів, проникає в приміщення цеху, то частина її акумулюється внутрішніми конструкціями, що обгороджують, приміщення.

З урахуванням викладеного вище, розрахункова кількість теплоти, що надходить у приміщення через заповнення світлових прорізів за рахунок сонячної радіації, перебуває по наступному виразу:

, Вт

де  – площа підлоги, м2, ;

– коефіцієнт, що враховує акумуляцію теплоти підлогою, .

, Вт

, Вт/м2

де  – розрахункова температура внутрішнього повітря, °C;

– опір теплопередачі заповнення світлових прорізів, (м2·°C)/Вт, згідно  [4, табл. 2.4];

– умовна температура зовнішнього середовища, °C, що розраховує по наступній   формулі:

, °C

де  – середня температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця, °C, згідно  [2, табл. 3.3];

– добова амплітуда температури зовнішнього повітря, °C, відповідно до  [2, табл. 3.3];

– коефіцієнт, що враховує гармонійну зміну температури зовнішнього повітря, згідно [24, табл. 2.9];

,  – кількість теплоти відповідно прямій і розсіяній радіації, що   надходить на вертикальну поверхню, Вт/м2; відповідно до  [4, табл. 2.10];

– наведений коефіцієнт поглинання сонячної радіації заповненням    світлових прорізів, згідно [4, табл. 2.4];

– коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огородження, Вт/(м2·°C),  визначаємо по формулі в залежності від швидкості вітру:

, Вт/(м2·°C)

## Розрахунок надходжень теплоти через покриття

Кількість теплоти, що надходить в приміщення цеху через 1 м2 покриття, визначається по формулі:

, Вт/м2

де  – середнє за добу кількість теплоти, що надходити на горизонтальну поверхню покриття, Вт/м2;

– частина, що змінюється протягом доби, теплонадходження, Вт/м2;

– коефіцієнт теплопередачі покриття, Вт/(м2·°C);

– опір теплопередачі покриття, (м2·°C)/Вт,;

– коефіцієнт поглинання сонячної радіації поверхнею покриття,;

– середня добова кількість сумарної (прямій і розсіяній) теплоти, що надходить на поверхню покриття, Вт/м2, прийняте відповідно до  [4, табл. 2.12];

– коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні покриття, Вт/(м2·°C),  визначаємо по формулі в залежності від швидкості вітру:

, Вт/(м2·°C)

– коефіцієнт, що враховує наявність у конструкції покриття повітряного прошарку (при відсутності повітряного прошарку , при її наявності );

– температура повітря під покриттям приміщення цеху, °C;

– значення загасання коливань температури зовнішнього повітря в конструкції покриття;

– коефіцієнт, що враховує гармонійну зміну температури зовнішнього повітря, згідно [34, табл. 2.9];

– кількість теплоти, рівна різниці сумарної сонячної радіації в щогодини  (з урахуванням періоду запізнювання температурних коливань) і середньої за добу сумарної сонячної радіації, Вт/м2, і перебуває по виразу:

.

– опір теплопередачі покриття, (м2·°C)/Вт,;

– коефіцієнт поглинання сонячної радіації поверхнею покриття,;

– середня добова кількість сумарної (прямій і розсіяної) теплоти, що надходить на поверхню покриття, Вт/м2, прийняте відповідно до  [4, табл. 2.12];

– коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні покриття, Вт/(м2·°C),  визначаємий по формулі в залежності від швидкості вітру:

Значення загасання коливань температури зовнішнього повітря в конструкції покриття визначається по формулі:

,

де , ,…,– коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу окремих шарів покриття,  Вт/(м2·°C);

, ,…,– коефіцієнт теплозасвоєня окремих шарів покриття, Вт/(м2·°C);

– коефіцієнт теплопередачі внутрішньої поверхні покриття, Вт/(м2·оС);

– коефіцієнт теплопередачі зовнішньої поверхні покриття, Вт/(м2·°C),

Коефіцієнт теплозасвоєння 1 шаруючи покриття (розглядаючи послідовно зсередини назовні) розраховується по виразу:

, Вт/(м2·°C)

де  – термічний опір 1 шаруючи покриття, (м2·°C)/Вт.

Коефіцієнт теплозасвоєння i-го шаруючи покриття перебуває по формулі:

, Вт/(м2·°C)

де  – коефіцієнт теплозасвоєння (i-1) шаруючи покриття, Вт/(м2·°C).

Кількість теплоти, що надходить у приміщення цеху через всю площу покриття, розраховується по формулі:

, Вт   (3.33)

де  – площа поверхні покриття, м2, .

Розрахунок теплонадходження від електродвигунів технологічного встаткування. У сучасному виробництві практично всі верстати й механізми приводяться в рух електродвигунами. Механічна енергія, що витрачає верстатами, внаслідок тертя частин механізмів, тертя оброблюваних матеріалів переходить у теплоту. Теплонадходження від електродвигунів, які встановлені у приміщенні цеху, і приводять в дію встаткування при значенні коефіцієнта повноти завантаження , визначаються по виразу:

, Вт

де  – настановна потужність електродвигунів, кВт;

– ККД електродвигуна; 1) при настановній потужності двигуна 0,5...3 кВт ; 2) при настановній потужності двигуна 3,1...10 кВт ;  – коефіцієнт переходу теплоти в приміщення:

1) для металорізальних верстатів без охолодження емульсією різального інструменту ;

2) те ж з охолодженням ;

– коефіцієнт попиту на електроенергію:

1) для металорізальних верстатів ;

2) для зварювального й деревообробного виробництв

З огляду на те що конструкція вікон у приміщенні однакова при різній площі теплонадходження  розраховані за вищеописаною методикою зведені в наступну таблицю:

Таблиця 2.8

Питомі теплонадходження

| Найменування | Орієнтація | Питомі теплонадходження | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вікно | Пв | 70 | Вт/м2 |
|  | Пд | 320 | Вт/м2 |
|  | С | 485 | Вт/м2 |
|  | З | 485 | Вт/м2 |
| Покриття | - | 20 | Вт/м2 |

Визначені вище теплонадходження в приміщення цеху наведені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Загальний баланс теплонадходжень у приміщення цеху

| Розрахунок кількості шкідливостей у приміщенні |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування шкідливості | Позначення | Од. вим. | Значення величин |  |  |
|  |  |  |  | теплий період | перехідні умови | холодний період |
| 1 | Надлишкова теплота | ΣQи | Вт | 116371 | 65710 | 65710 |
| 1,1 | теплонадходження від людей | Qлюд | Вт | 2048 | 4320 | 4320 |
| 1,2 | теплонадходження від освітлення | Qосв | Вт | 0 | 5790 | 5790 |
| 1,3 | теплонадходження від устаткування | Qус | Вт | 55600 | 55600 | 55600 |
| 1,4 | теплонадходження через засклення | Qзас | Вт | 49000 | 0 | 0 |
| 1,5 | теплонадходження через покриття | Qпок | Вт | 9723 | 0 | 0 |
| 2 | Надлишкова волога | М | г/год | 6208 | 3520 | 3520 |
| 3 | Вуглекислий газ | mСО2 | г/год | 1920 | 1920 | 1920 |

2.8 Розрахунок теплового балансу і вибір системи опалення

Система чергового опалення призначена для підтримки в цехах промислових будівель у неробочий час (нічний час, вихідні, святкові дні й т.д.) температури 5 °C. У робочий час система чергового опалення як правило відключається. Іноді система чергового опалення проектується для цілодобової підтримки в цеху температури 5 °C.

Відсутня кількість теплоти в робочий час компенсується за рахунок теплонадходження або перегріву поданого припливного повітря.

Тепловий баланс складається на основі розрахунків теплонадходження і тепловтрат в усі періоди року (таблиці 2.8 і 2.9). Тепловий баланс приміщення цеху представлений у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Тепловий баланс приміщення цеху

| Таблиця теплового балансу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період року | Загальні втрати теплоти | Втрати теплоти при tв=+5°С(Чергове опалення) | Сумарні теплонадходження | надлишок(+) або нестача(-) теплоти з урахуванням роботи чергового опалення | надлишок(+) або нестача(-) теплоти без обліку роботи чергового опалення |
| Холодний | 74200 | 61410 | 65710 | 52920 | -8490 |
| Перехідні умови | 8020 | 0 | 65710 | 0 | 57690 |
| Теплий | 0 | 0 | 116370 | 0 | 116370 |
| Вивід: | У даному цеху для холодного періоду року варто застосувати систему чергового опалення, що буде працювати як у неробоче, так і в робочий час. Надлишок теплоти в робочий час у розмірі 52920 Вт буде компенсуватися подачею припливного повітря з температурою нижче температури в робочій зоні цеху. |  |  |  |  |

2.9 Вибір опалювальних агрегатів

Вибір повітряний - опалювальних агрегатів

Загальне число агрегатів, необхідне для чергового опалення цеху, розраховується по формулі:

,

де k – коефіцієнт, що залежить від зони забору повітря (при заборі повітря з робочої зони він дорівнює 1,1,  з верхньої – 1,3);

Qт.п – тепловтрати приміщення, кВт;

Qагр– теплопродуктивність агрегату, тис. кДж/год, обумовлена по [7, табл. 3.1].

.

До установки приймається два повітряно-опалювальних агрегати марки АПВС50-30 теплопродуктивністю (потужністю) 126 тис. кДж/год  і продуктивністю по повітрю 4030 кг/год кожний.

# Розрахунок поверхні нагрівальних приладів системи водяного опалення

До установки приймаються чавунні радіатори типу МС140-108, розташовувані відкрито під заповненнями світлових прорізів (вікнами) будинку цеху. Відповідно до завдання на проектування, теплоносія – перегріта вода з параметрами 140-70 °C. Система чергового опалення підтримує в неробочий час у приміщенні цеху 5 °C. Нагрівальні прилади підключаються за схемою “згори - униз”. При розрахунку поверхні нагрівальних приладів системи опалення тепловіддача від магістральних трубопроводів, стояків і підводок до нагрівальних приладів не враховується. Номінальний необхідний тепловий потік від опалювального приладу в приміщення цеху розраховується по виразу [19]:

, Вт

де  –  комплексний коефіцієнт приведення номінального необхідного теплового потоку від опалювального приладу в приміщення до розрахункових умов, обумовлений по формулі:

;

– необхідний тепловий потік від опалювальних приладів у приміщення, Вт, що знаходиться по виразу:

;

– середня розрахункова різниця температур первинного й вторинного теплоносіїв, °C, що розраховує по формулі:

;

,  – температура відповідно в що подає й зворотній магістралях теплової мережі, °C;

– витрата води в опалювальному приладі, кг/год, обумовлений по виразу:

;

c – питома теплоємність води, кДж/(кг·°C),  кДж/(кг·°C);

– коефіцієнт обліку атмосферного тиску для опалювальних приборів, згідно  [6, табл. 9.1] );

– коефіцієнт обліку напрямку руху теплоносія води в приладі, що перебуває по формулі:

;

, , ,  – експериментальні числові показники, відповідно до  [6, табл. 9.2] , , , ;

– втрати теплоти при температурі повітря в будівлі цеху  °C, забезпечуваною роботою системи чергового опалення, Вт;

– число місць установки опалювальних приборів.

Вт.

кг/год.

°C.

.

.

Вт.

Мінімально припустиме число секцій опалювального прибору розраховується по виразу [20]:

, шт.

де  – номінальний необхідний тепловий потік від однієї секції радіатора типу   МС140-108, Вт, згідно [6,дод. Х ] ;

– коефіцієнт урахування способу установки нагрівального прибору, відповідно до  [6,  табл. 9.12] ;

– коефіцієнт урахування числа секцій у нагрівальному приборі, згідно [6, табл. 9.  ] .

шт.

2.10 Розробка теплової завіси

Повітряно-теплові завіси влаштовуються в опалювальних будівлях для забезпечення необхідної температури повітря в робочій зоні і на постійних робочих місцях, розташованих поблизу воріт, дверей і технологічних прорізів.

Повітряні завіси знайшли широке застосування як пристрої, що прискорюють прохід повітря через відкриті ворота, які за технологічним процесом не можна приймати постійно закритими. Завдяки цим пристроям через ворота, що взимку відкриваються, унеможливлюється прорив холодного повітря у виробничі приміщення. Повітряні завіси застосовуються також у проймах між двома цехами, коли один з них опалюється, а інший не опалюється: у проймах зовнішніх огороджень, через які проходить виробниче устаткування (транспортери і т.п.).

Повітряні завіси дають можливість підтримувати взимку у виробничих приміщеннях необхідні санітарними нормами метеорологічні умови і при цьому значно скорочувати витрати тепла.

Повітряними завісами можна скористатися для запобігання переміщення повітря з одного приміщення, у якому є концентрація шкідливих парів, газів або пилу (хоча б у розмірах, гранично допустимими за нормами), в інше, де виділення цих шкідливих для здоров’я речовин немає. Очевидно, вперше повітряні завіси були застосовані саме для вирішення такої задачі. Повітряні завіси знаходять широке застосування у виробничій промисловості. Так, наприклад, транспортуванні готової продукції і сировини через цехові ворота в робоче приміщення проривається велика кількість холодного повітря, що впливає на обслуговуючий персонал і якість продукції, що випускається. Пристрій повітряних завіс біля воріт забезпечує підтримку в цеху необхідної температури і при цьому запобігає прориву холодного повітря в робоче приміщення. Повітряні завіси підрозділяються на нижні бічні, однобічні двобічні з однаковими і різними кутами виходу потоку повітря.

Бічні (однобічні та двобічні) завіси застосовуються при високому стоянні ґрунтових вод, можливому забрудненні підлоги в прорізі воріт, а також, коли у воротах на тривалий час може зупинятися транспорт [22] .

Бічні завіси використовуються з одним вентилятором на кожен стояк. Дані завіси в даний час затверджені як типові і розроблені для розсувних та розпашних воріт розміром 3×3; 4×3; 4×4,2; 4,7×5,6 м. Завіси можуть бути встановленні з калориферами і без них. Калорифери нестандартні і встановлюються відповідно до розрахунків. Компонування вентиляційних агрегатів повітряних завіс дозволяє встановлювати повітроводи для забору повітря з верхньої зони приміщення в цехах, де взимку великі надлишки тепла.

Завіси, як правило, обладнуються калориферами для підігріву повітря, що подається у завісу. Калорифери можуть не встановлюватись у «гарячих» цехах при заборі повітря з верхньої зони приміщення і в деяких випадках при застосуванні вентиляційних агрегатів на майданчиках над воротами. Можливість обійтися без додаткового підігріву повітря кожен раз повинна бути перевірена розрахунком.

У воріт промислових будівель, як правило, проектуються повітряні завіси шиберного типу, які в результаті часткового перекриття прорізу повітряним струменем скорочують прорив зовнішнього повітря через відкритий проріз, а в приміщення надходить суміш холодного зовнішнього з нагрітим повітрям повітряної завіси. При цьому температура суміші повинна бути дорівнює нормованій температурі поблизу воріт. Температуру суміші повітря tсм, що надходить у приміщення при роботі повітряної завіси варто приймати не менш: 1) 14 °C – при легкій роботі; 2) 12 °C – при роботі середньої ваги; 3) 8 °C – при важкій роботі [25].

У воріт промислових будинків звичайно встановлюються бічні двосторонні завіси шиберного типу з розташуванням вентилятора й калорифера на вертикальному коробі для випуску повітря. Повітряний струмінь направляється під кутом 30° до площини прорізу. Висота щілини дорівнює висоті прорізу.

Вихідні дані для розрахунку повітряно-теплової завіси: 1) температура суміші повітря, що надходить у приміщення при роботі повітряної завіси tcм = 12°C; 2) висота будинку від підлоги до низу ферми H = 12 м; 3) розміри воріт 3×4 м; 4) розрахункова температура зовнішнього повітря для холодного періоду року  °C; 5) розрахункова температура внутрішнього повітря для холодного періоду року  tв = 15°C; 6) розрахункова швидкість вітру для холодного періоду року  м/с; 7) розрахунковий барометричний тиск у місці передбачуваного будівництва  ГПа (750 мм рт. ст.).

Загальна витрата повітря, що подається завісою шиберного типу знаходиться по виразу:

, кг/год

де  – відношення кількості повітря, що подається завісою, до витрати повітря, що проходить у приміщення через проріз при роботі завіси; рекомендується приймати ;

– коефіцієнт витрати прорізу при роботі завіси, обумовлений відповідно до [7, табл. 2.49] залежно від типу воріт (розсувного або розстібні), виду завіси (бічної або нижня) і відносної площі;

– площа прорізу воріт, м2, ;

– площа повітрявипускних щілин, м2;

– щільність суміші повітря, що подається завісою при температурі  °C, кг/м3, що розраховує по формулі [26]:

,

– різниця тисків повітря із двох сторін зовнішнього огородження на рівні прорізу, обладнаного завісою, Па.

При розрахунках повітряно-теплових завіс шиберного типу величина відносної площі  приймається в межах 20...30.…30 При  згідно [7, табл. 2.49] для розсувного прорізу .

кг/м3.

Значення різниці тисків повітря із двох сторін зовнішнього огородження на рівні прорізу , обладнаного завісою, можна знайти по формулі:

,

де  – поправочний коефіцієнт, що враховує ступінь герметичності будинку; відповідно до  [4, табл. 7.3] для будинків з аераційними прорізами, закритими в холодний період року ;

– гравітаційний тиск, Па, обумовлений по виразу:

,

де  – відстань по вертикалі від центра прорізу, обладнаного завісою, до рівня нульових тисків, де тиск зовні й усередині будівлі рівна (висота нейтральної зони), м; згідно [4, табл. 7.4] для будівель з аераційними прорізами, закритими в холодний період року ;

– щільність повітря, що відповідає розрахунковій температурі зовнішнього повітря для холодного періоду року  °C, кг/м3;

– щільність повітря, що відповідає розрахунковій температурі внутрішнього повітря для холодного періоду року  °C, кг/м3;

– вітровий тиск, Па, що розраховує по формулі:

,

де  – розрахунковий аеродинамічний коефіцієнт, значення якого для вертикального огородження у відповідності зі БНіП 2.01. 07-85 приймається рівним 0,8.

кг/м3.

кг/м3.

Па.

Па.

Па.

кг/год.

До установки приймається бічна двостороння повітряно-теплова завіса ЗВТ3-1 з основними технічними параметрами, приведеними в [4, табл. 7.1].

Виходячи з формули  уточнюється дійсне значення відносини кількості повітря, що подається завісою, до витрати повітря, що проходить у приміщення через проріз при роботі завіси:

;

.

Необхідна температура повітря, що подається завісою, перебуває на підставі рівняння теплового балансу по вираженню:

, °C

де  – відношення теплоти, що втрачається із повітрям, що йде через відкритий проріз назовні, до теплової потужності завіси; згідно [4, мал. 7.3 а] .

°C.

Теплова потужність калориферів повітряно-теплової завіси визначається по формулі:

, Вт

де  – температура повітря, що забирається для завіси, °C, прийнята рівній температурі суміші повітря, що надходить у приміщення при роботі повітряної завіси , тобто .

Вт.

Дане значення дійсної продуктивності по теплоті повітряно-теплової завіси ЗВТ3-1 близько до розрахункового значення ( Вт). Відхилення дійсного значення продуктивності по теплоті від розрахункового не перевищує припустимих меж в 10 %

( %).

Повітряно-теплова завіса складається з двох агрегатів стійкового типу правого і лівого виконання.

Агрегат повітряно-теплової завіси є вертикальний короб, на якому розміщені калорифер і вентиляторний агрегат.

Дані комплектуючого обладнання:

• вентилятор осьовий Ц14-46 № 6,3 індекс ОВ 109-19;

• електродвигун типу 4А160S8.У3, ісп.IM3081, частота обертання 1420 об / хв;

• калорифер типу КВБ – 6П.

Повітряно-теплова завіса типу ЗВТ3-1 використовується для воріт з отвором 3,6 х 4,2 м. Повітряно-теплова завіса працює в режимі ручного управління.

Область застосування

Повітряно-теплова завіса призначена для запобігання проникнення холодного повітря у виробничі приміщення при відкриванні воріт і встановлюється біля в'їзних воріт у промислових будівлях категорій В, Г і Д за пожежо - та вибухобезпеки в кліматичних зонах з помірним кліматом.

Умови експлуатації

Повітряні завіси можуть знайти своє застосування у виставкових приміщеннях, магазинах, кафе, ресторанах, готелях, громадських будівлях і т.п.

Завіси перешкоджають: проникненню холодного повітря в зимовий час; проникненню теплого повітря в літній час; виникнення протягів; знижують енергетичні витрати; оптимізують ефективність використовуваного обладнання для кондиціювання повітря. Технічні характеристики представлено у таблиці 2.11

Таблиця 2.11

Технічні характеристики [30]

| Характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Ефективна потужність,кВт | 368,2 |
| Теплоносій | Перегріта вода |
| Температура теплоносія на вході,°С, не більше | 150 |
| Граничний тиск теплоносія,МПа, не більше | 1,2 |
| Еквівалентний рівень звукової потужності,дБ, не більше | 85 |
| Калорифер | КВБ – 6П |
| Настановна потужність кожного електродвигуна,кВт | 7,5 |
| Продуктивність - по повітрю, тис.м3 / год | 32,5 |
| Продуктивність - по теплу,кВт | 368-50 |
| Габаритні розміри, мм, не більше: | : |
| діаметр повітряводу, мм | 445 |
| ширина повітряводу з роздатковим патрубком | 445 |
| висота | 55650 |
| Маса, кг, не більше | 2015 |

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ КАЛУСЬКОЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ КОМПАНІЇ

# 3.1. Вибір і розрахунок систем місцевої вентиляції

# Визначення витрат повітря

# Захистно-знепилювальні кожухи встановлюються над заточувальними, обдирково-шліфувальними й полірувальними верстатами.

# Витрата повітря, що видаляються місцевими відсмоктувачами від таких верстатів, визначається по формулі:

# , /год

# де  – питома величина відсмоктування повітря, /(мм·год): 1) для заточувальних і шліфувальних верстатів з абразивним колом  /(мм·год); 2) для полірувальних верстатів з повстяним колом  /(мм·год); 3) для полірувальних верстатів з матер'яним колом  /(мм·год);

# – діаметр кола, мм.

# Витрата повітря, що видаляє місцевим відсмоктувачем від одного плоскошліфовального верстата, буде дорівнює:

(/год).

# Витрата повітря, що видаляється місцевими відсмоктувачами від чотирьох (4) плоскошліфувальних верстатів, складе:

( /год).

Витрата повітря, що відсмоктується від укриття при наявності в ньому джерела теплонадходження, знаходиться по виразу:

, /год

де  – висота робочого прорізу, м;

– площа робочого прорізу, ;

– тепловиділення в укритті, що йдуть на нагрівання повітря в ньому, Вт, прийняте рівними 50...70…70%від повної теплопродуктивності джерела.

Витрата повітря, що видаляється з укриття однієї мийки деталей, буде дорівнює:

( /год).

Витрата повітря, що відсмоктує з укриття трьох (3) мийок деталей, складе:

( /год).

Сумарна продуктивність двох систем місцевих відсмоктувачів дорівнює:

( /год).

Витрата повітря для вентиляції приміщень промислових будинків визначається після розрахунку тепловтрат і теплонадходжень, складання теплового балансу й вибору системи опалення, визначення кількості вологи, шкідливих і вибухонебезпечних газів, що надходять у робочу зону, визначення продуктивності місцевих відсмоктувачів, вибору схеми організації повітрообміну.

Витрата припливного повітря розраховується для теплих, холодного періодів року й перехідних умов для асиміляції надлишкової теплоти по формулі:

, м3/год

де Lм.об – витрату повітря, що видаляється із робочої зони приміщення системами місцевих відсмоктувачів і на технологічні потреби, м3/год;

ΣQизб – надлишковий потік явної теплоти в приміщення, Вт;

c – теплоємність повітря, кДж/(кг·°C), ;

ρ – щільність повітря, кг/м3, ;

tух – температура повітря, що видаляється із приміщення за межами що обслуговує або робочої зони, °C;

tпр – температура припливного повітря, °C;

tв – температура внутрішнього повітря, °C.

Тепловий баланс приміщення цеху можна записати в такий спосіб:

, Вт

Розписавши що складають Qпр, Qм.про і Qух, тепловий баланс приміщення можна представити інакше:

, Вт

де Qпр – потік теплоти, що надходить у приміщення цеху разом із припливним повітрям, Вт;

Qм.об – потік теплоти, що йде із приміщення цеху внаслідок роботи систем місцевих відсмоктувачів, Вт;

Qух – потік теплоти, що йде із приміщення цеху разом з повітрям, Вт.

Розрахунок повітрообміну для теплого періоду року

Вихідні дані для розрахунку: 1)  м3/год; 2)  Вт; 3)  °C; 4)  °C; 5)  °C; 6) .  м3/год.

Вт.

Вт.

Розрахунок повітрообміну для перехідних умов

Вихідні дані для розрахунку:

1)  м3/год;

2)  Вт;

3)  °C;

4)  °C;

5)  °C;

6) .

м3/год.

Вт.

Вт.

Розрахунок повітрообміну для холодного періоду року

Вихідні дані для розрахунку:

1)  м3/год;

2)  Вт;

3)  °C;

4)  °C;

5)  °C;

6) .

Виходячи з формули (2.1) визначається температура припливного повітря:

, °C

# °C.

# Вт.

# Вт.

# Розрахунок роздачі припливного повітря

Запроектовані до встановлення приколонні регульовані повітророзподільники віялового типу НРВ-2 по шести пар уздовж цеху з кожної з його сторін і по шести подвоєних пар з середині цеху.

При вході припливного струменя в робочу зону приміщення у цеху повинні бути виконані наступні умови:

1) максимальна швидкість припливного повітря на осі струменя при вході в робочу зону приміщення цеху не повинна перевищувати  м/с;

2) максимальна різниця температур між температурою повітря на осі припливного струменя й температурою повітря в робочій зоні не повинна перевищувати  °C.

Вихідні дані для розрахунку повітря розподілу: 1) витрата припливного повітря на один повітророзподільник  м3/год; 2) розрахункова площа одного повітророзподільника  м2; 3) надлишкова температура припливного о повітря  °C;  4) площа приміщення цеху, перпендикулярна потоку повітря, що доводиться на один повітророзподільник (струмінь)  м2; 5) швидкісний коефіцієнт повітророзподільника ; 6) температурний коефіцієнт повітророзподільника ; 7) коефіцієнт місцевого опору повітророзподільника НРВ-2 .

Швидкість повітря на виході з повітророзподільника знаходиться по формулі:

, м/с

м/с.

Шлях розвитку струменя розраховується по виразу:

, м

де H – відстань по вертикалі від місця виходу повітря з повітророзподільника до входу його в робочу зону приміщення цеху, м, ;

α – кут випуску струменя з повітророзподільника до обрію, град., прийнятий рівним .

м.

Коефіцієнт стиснення визначається по формулі:

,

де  – витрата повітря, що видаляється наприкінці розвитку струменя, м3/год;

– витрата повітря, що подається одним повітророзподільником, м3/год, ;

– коефіцієнт стиснення для тупикової схеми розвитку струменя, прийнятий згідно [5, табл. 17.3] залежно від параметрів і .

Параметр  знаходиться по виразу:

,

.

Параметр  розраховується по формулі:

.

.

При  і  .

.

Швидкість і надлишкова температура повітря на осі припливного струменя при вході її в робочу зону розрахункового приміщення визначаються відповідно по вираженнях:

, м/с

, °C

де  – коефіцієнт неізотермічності;

– коефіцієнт взаємодії;

– коефіцієнт стиснення.

Відповідно при похилій подачі охолодженого повітря під кутом  до горизонту коефіцієнт неізотермічності  приймається рівним 1,18 і 1,02 відповідно.

Згідно тому, що , те .

Відповідно до того, що , те .

м/с.

°C.

Порівняння отриманих значень максимальної швидкості на осі струменя при вході в робочу зону приміщення цеху  і надлишкової температури  з нормованими значеннями:

м/с.

°C.

3.2. Аеродинамічний розрахунок однієї припливний і однієї витяжної механічної системи вентиляції

Аеродинамічний розрахунок припливної механічної системи вентиляції

Аеродинамічний розрахунок припливної системи з механічним спонуканням зводиться до визначення діаметрів перетину повітроводів на різних ділянках вентиляційної мережі d, мм, а також втрат тиску на цих ділянках P, Па, при заданої витраті повітря L, м3/год, і рекомендованої швидкості, що, v, м/с.

Ділянка - це відрізок повітроводу, що характеризується постійною витратою повітря. Границями між окремими ділянками є трійники.

При вв'язуванні відгалужень розбіжність у втратах тиску повинне бути не більше 15 %, якщо повітря надходить в одне приміщення (цех) і не більше 10 %, якщо повітря надходить у різні приміщення (цехи).

При проектуванні вентиляційних систем варто використати уніфіковані деталі повітроводів, за винятком систем аспірації й пневмотранспорту.

Повітроводи, по яких транспортується не запилене повітря, звичайно розраховуються методом питомих втрат тиску на тертя по наступній формулі:

, Па

де Р - втрати тиску на ділянці повітроводу, Па;

R - питомі втрати тиску на тертя, Па/м;

l -  довжина ділянки повітроводу, м;

Z - втрати тиску в місцевих опорах, Па, обумовлені по виразу:

,

де  – сума коефіцієнтів місцевих опорів на розрахунковій ділянці повітроводу;

– щільність повітря, кг/м3, ;

– швидкість руху повітря у повітроводі, м/с.

Рекомендується приймати наступні швидкості повітря у повітроводах виробничих будівель:

1) у магістралях до 12 м/с;

2) у відгалуженнях до 6 м/с.

Аеродинамічний розрахунок припливної системи вентиляції наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Аеродинамічний розрахунок припливної системи вентиляції з механічним  спонуканням

| № діл. | L, м3/год | l, м | Розміри повітроводів, мм |  |  | v, м/с |  | R, Па/м |  | n |  |  | K1·R·l·n, Па | Pд, Па | Σ K2·ζ | Z, Па | P, Па | ΣP, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | d (dекв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L=17400 м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2 | 2900 | – | – | – | – | 7,2 |  | – |  | – |  |  | – | 31,0 | 3,09 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 1 | 2900 | 10 | – | – | 450 | 5,1 |  | 0,6 |  | 1 |  |  | 6,2 | 15,4 | 2,16 | 33,3 | 39,5 | 135,4 |
| 2 | 5800 | 6 | – | – | 500 | 8,2 |  | 1,3 |  | 1 |  |  | 7,9 | 40,4 | 0,23 | 9,2 | 17,1 | 152,5 |
| 3 | 8700 | 6 | – | – | 560 | 9,8 |  | 1,6 |  | 1 |  |  | 9,6 | 57,8 | 0,21 | 11,9 | 21,5 | 174,0 |
| 4 | 11600 | 6 | – | – | 630 | 10,3 |  | 1,5 |  | 1 |  |  | 9,2 | 64,1 | 0,21 | 13,2 | 22,4 | 196,3 |
| 5 | 14500 | 6 | – | – | 710 | 10,2 |  | 1,2 |  | 1 |  |  | 7,6 | 62,1 | 0,22 | 13,4 | 21,1 | 217,4 |
| 6 | 17400 | 7 | – | – | 800 | 9,6 |  | 1,0 |  | 1 |  |  | 6,9 | 55,5 | 1,03 | 57,1 | 64,0 | 281,4 |
| 18 СТД 5289 | 17400 | – | – | – | – | 4,5 |  | – |  | – |  |  | – | 12,0 | 1,24 | 14,9 | 14,9 | 296,3 |
| Ув'язування відгалужень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 7 = 135,4 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| НРВ-2 | 2900 | – | – | – | – | 7,2 |  | – |  |  | – | – |  | 31,0 | 3,09 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 7 | 2900 | 4 | – | – | 400 | 6,4 |  | 1,1 |  |  | 1 | 4,4 |  | 24,7 | 1,50 | 37,1 | 41,5 | 137,4 |
| Нев'язання 1,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 8 = 152,5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2 | 2900 | – | – | – | – | 7,2 |  | – |  |  | – | – |  | 31,0 | 3,09 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 8 | 2900 | 4 | – | – | 450 | 5,1 |  | 0,6 |  |  | 1 | 2,5 |  | 15,4 | 3,47 | 53,4 | 55,9 | 151,8 |
| Нев'язання 0,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 9 = 174,0 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2 | 2900 | – | – | – | – | 7,2 |  | – |  |  | – | – |  | 31,0 | 3,09 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 9 | 2900 | 4 | – | – | 450 | 5,1 |  | 0,6 |  |  | 1 | 2,5 |  | 15,4 | 4,19 | 64,5 | 67,0 | 162,9 |
| Нев'язання 6,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 10 = 196,3 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2 | 2900 | – | – | – | – | 7,2 |  |  | – |  | – | – |  | 31,0 | 3,09 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 10 | 2900 | 4 | – | – | 450 | 5,1 |  | 0,6 |  |  | 1 | 2,5 |  | 15,4 | 5,59 | 86,1 | 88,6 | 184,5 |
| Нев'язання 6,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 11 = 217,4 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2 | 2900 | – | – | – | – | 7,2 | – |  |  |  | – | – |  | 31,0 | 3,09 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 11 | 2900 | 4 | – | – | 450 | 5,1 | 0,6 |  |  |  | 1 | 2,5 |  | 15,4 | 6,84 | 105,3 | 107,7 | 203,7 |
| Нев'язання 6,3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка – поправочні коефіцієнти на втрати тиску на тертя (K1) і в місцевих опорах (K2), що враховують температуру переміщуваного повітря, прийняті рівними 1,02 і 1,03 відповідно.

##### Місцеві опори на ділянках розрахункового напрямку

##### Повітророзподільник НРВ-2 – .

##### Ділянка 1:1) поворот на 90° у сталевому повітря воді – ;

2) трійник на прохід – ;

3) діафрагма (діаметр отвору 361 мм) – ;

.

Ділянка 2:1) трійник на прохід – .

Ділянка 3:1) трійник на прохід – .

Ділянка 4:1) трійник на прохід – .

Ділянка 5:1) трійник на прохід – .

Ділянка 6:1) два повороти на 90° у сталевому повітроводі – ;

2) перехід за вентилятором – ;

3) конфузор перед вентилятором – ;

.

##### Повітрязаборні ґрати СТД 5289 (150×580 мм) – .

##### Місцеві опори на відгалуженнях від розрахункового напрямку

##### Ділянка 7:1) трійник на відгалуження – .

##### Ділянка 8:1) трійник на відгалуження – .

Ділянка 9:1) трійник на відгалуження – .

Ділянка 10:1) трійник на відгалуження – .

2) діафрагма (діаметр отвору 346 мм) – ;

.

Ділянка 11:1) трійник на відгалуження – .

2) діафрагма (діаметр отвору 342 мм) – ;

.

Аеродинамічний розрахунок місцевої витяжної механічної системи вентиляції

Таблиця 3.2

Аеродинамічний розрахунок місцевої витяжної системи вентиляції з механічним  спонуканням

| № діл. | L, м3/год | l, м | Розміри повітроводу, мм |  |  | v, м/с | R, Па/м |  | n |  | R·l·n, Па |  | Pд, Па |  | Σζ |  | Z, Па |  | P, Па |  | ΣP, Па |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | d (dекв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| L=9000 м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРВ | 1800 | - | - | - | - | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 8,9 |  | 3 |  | 26,6 |  | 26,6 |  | 26,6 |
| 1 | 1800 | 5,5 | - | - | 355 | 5,1 |  | 0,8 |  | 1 |  | 4,5 |  | 15,3 |  | 5,81 |  | 89,0 |  | 93,4 |  | 120,0 |
| 2 | 3600 | 3,5 | - | - | 355 | 10,1 |  | 2,9 |  | 1 |  | 10,3 |  | 61,2 |  | 0,51 |  | 31,2 |  | 41,5 |  | 161,5 |
| 3 | 5400 | 3,5 | - | - | 400 | 11,9 |  | 3,5 |  | 1 |  | 12,1 |  | 85,5 |  | 0,3 |  | 25,6 |  | 37,7 |  | 199,3 |
| 4 | 7200 | 3,5 | - | - | 500 | 10,2 |  | 1,9 |  | 1 |  | 6,8 |  | 62,3 |  | 0,3 |  | 18,7 |  | 25,5 |  | 224,7 |
| 5 | 9000 | 6,5 | - | - | 560 | 10,2 |  | 1,7 |  | 1 |  | 10,9 |  | 61,8 |  | 1,3 |  | 80,4 |  | 91,2 |  | 316,0 |
| 6 | 9000 | 13,3 | - | - | 560 | 10,2 |  | 1,7 |  | 1 |  | 22,2 |  | 61,8 |  | 1,3 |  | 80,4 |  | 80,4 |  | 396,3 |
| Ув'язування відгалужень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 7 = 120,0 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРВ | 1800 | - | - | - | - | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 8,9 |  | 3 |  | 26,6 |  | 26,6 |  | 26,6 |
| 7 | 1800 | 2 | - | - | 250 | 10,2 |  | 4,6 |  | 1 |  | 9,2 |  | 62,3 |  | 1,42 |  | 88,4 |  | 97,6 |  | 124,3 |
| Нев'язання 3,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 8 = 161,5 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРВ | 1800 | - | - | - | - | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 8,9 |  | 3 |  | 26,6 |  | 26,6 |  | 26,6 |
| 8 | 1800 | 2 | - | - | 250 | 10,2 |  | 4,6 |  | 1 |  | 9,2 |  | 62,3 |  | 2,03 |  | 126,4 |  | 135,6 |  | 162,2 |
| Нев'язання 0,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 9 = 199,3 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| ПРВ | 1800 | - | - | - | - | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 8,9 |  | 3 |  | 26,6 |  | 26,6 |  | 26,6 |
| 9 | 1800 | 2 | - | - | 355 | 5,1 |  | 0,8 |  | 1 |  | 1,6 |  | 15,3 |  | 10,88 |  | 166,6 |  | 168,2 |  | 194,8 |
| Нев'язання 2,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pрасп 10 = 224,7 Па |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРВ | 1800 | - | - | - | - | 3,8 |  | - |  | - |  | - |  | 8,9 |  | 3 |  | 26,6 |  | 26,6 |  | 26,6 |
| 10 | 1800 | 2 | - | - | 355 | 5,1 |  | 0,8 |  | 1 |  | 1,6 |  | 15,3 |  | 11,66 |  | 178,5 |  | 180,1 |  | 206,8 |
| Нев'язання 8,0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Місцеві опори на ділянках розрахункового напрямку

##### Панель рівномірного усмоктування ПРВ – .

##### Ділянка 1:1) поворот на 90° у сталевому повітроводі – ;

2) трійник на прохід – ;

3) діафрагма (діаметр отвору 244 мм) – ;

.

Ділянка 2:1) трійник на прохід – .

Ділянка 3:1) трійник на прохід – .

Ділянка 4:1) трійник на прохід – .

Ділянка 5:1) три повороти на 90° у сталевому повітря воді – ;

2) конфузор за вентилятором – ;

3) перехід перед вентилятором – ;

.

Ділянка 6:1) витяжна шахта з парасолем круглого перетину – .

##### Місцеві опори на відгалуженнях від розрахункового напрямку

##### Ділянка 7:1) трійник на відгалуження – .

Ділянка 8:1) трійник на відгалуження – .

2) діафрагма (діаметр отвору 215 мм) – ;

.

Ділянка 9:1) трійник на відгалуження – .

2) діафрагма (діаметр отвору 210 мм) – ;

.

Ділянка 10:1) трійник на відгалуження – .

2) діафрагма (діаметр отвору 210 мм) – ;

.

3.3. Підбір вентиляційного обладнання (фільтра, калорифера, вентиляторів)

Підбір фільтра

Число комірок фільтра n знаходиться по виразу:

,

.

До установки приймаються 12 фільтрів.

Загальна площа фільтруючої поверхні визначається по формулі:

, м2

де f – площа робочого перетину комірки фільтра, м2, .

м2.

Дійсне питоме повітряне навантаження фільтра розраховується по виразу:

, м3/(м2·год)

м3/(м2·год).

Початковий опір фільтра (по діаграмі залежно від  дійсного питомого повітряного навантаження фільтра) становить  Па.

Пилеємність фільтра при збільшенні його опору на 100 Па знаходиться по   діаграмі залежно від  , Па.

Па.

При  Па  г/м2.

Кількість пилу, що осідає на фільтрах у добу (за 12 годин робочого часу), визначається по наступній формулі:

, г/доб.   (3.60)

г/доб.

Тривалість роботи фільтра без регенерації знаходиться по виразу:

, доб.

доб.

Підбір калорифера

Нагрівання повітря у вентиляційних установках здійснюється в теплообмінних апаратах, називаних калориферами. Установка калориферів стосовно минаючого через неї повітря може бути паралельною й послідовною. При виборі схеми установки калориферів по повітрю варто походити з того, щоб масова швидкість перебувала в межах  3...12…12 кг/(м2·с).

Калорифер підбирається для нагрівання  м3/год повітря від температури  °C  до  °C. Теплоносій – перегріта вода з параметрами  °C і  °C.

Щільність повітря при  °C визначається по формулі:

, кг/м3

кг/м3.

Кількість теплоти, необхідне для підігріву припливного повітря, розраховується по наступному виразу:

, Вт

де c – питома теплоємність повітря, кДж/(кг·°C),  .

Вт.

Площа живого перетину калорифера для проходу повітря знаходиться по формулі:

, м2

де  – припустима масова швидкість повітря в калорифері, кг/(м2·с), відповідно до  технічного обґрунтування по експлуатації калориферів .

Для наступних розрахунків припустима масова швидкість повітря в калорифері  приймається рівної 8 кг/(м2·с).

м2.

Відповідно приймається до установки калорифер КВС11З3 з   наступними основними технічними характеристиками:

1)  м2;  2)  м2;  3)  м2.

Дійсна масова швидкість повітря в калорифері визначається по виразу:

, кг/(м2·с).

кг/(м2·с).

Масова витрата води в калорифері розраховується по наступній формулі:

, кг/год

де  – питома теплоємність води, кДж/(кг·°C),  .

кг/год.

Швидкість руху що рекомендована) води по трубках калорифера лежить у межах 0,2...0,5 м/с.

Швидкість руху води по трубках калорифера знаходиться по виразу:

, м/с

де  – щільність води, кг/м3, .

м/с.

За знайденим значенням масової швидкості повітря в калорифері , кг/(м2·с), і швидкості руху води по трубках калорифера , м/с, визначається коефіцієнт теплопередачі калорифера k, Вт/(м2·°C) і його аеродинамічний опір , Па. Згідно [5, табл. II. 25] , .

Необхідна поверхня нагрівання калорифера розраховується по формулі:

, м2

де  – середня арифметична температура води, °C, обумовлена по виразу:

, °C

°C.

– середня арифметична температура повітря, °C, що розраховує по наступній формулі:

, °C

°C.

м2.

Загальне число встановлюваних калориферів знаходиться по виразу:

.

Знайдене число округляється до найближчого цілого ( ) і перераховується  дійсна площа поверхні нагрівання калорифера по формулі:

, м2

м2.

Тепловий потік обраної калориферної установки не повинен перевищувати   розрахунковий більш, ніж на 10 %, тобто:

, %

%.

Підбір вентиляторів

1. Продуктивність вентилятора для припливної системи з механічним  спонуканням з урахуванням 10 %-го запасу визначається по формулі:

, м3/год

м3/год.

Тиск, що розвиває вентилятор, з урахуванням 10 %-го запасу розраховується по наступному виразу:

, Па

де  – втрати тиску у вентиляційній мережі, визначений по розрахунковій ділянки, Па, ;

– втрати тиску у фільтрі, Па, ;

– втрати тиску в калориферній установці, Па, .

Па.

Відповідно до [5, мал. I.7] до установки приймається вентилятор У.Ц4-75-8 (виконання 1) з діаметром робочого колеса , частотою обертання робочого колеса  про/хв, настановною потужністю  кВт і дійсним ККД  при максимально можливому ККД для даної серії вентиляторів  ( ).

Необхідна потужність на валу електродвигуна знаходиться по формулі:

, кВт

де  – ККД передачі, згідно [4, табл. 11.3] .

кВт.

Встановлена потужність електродвигуна вентилятора розраховується по формулі:

, кВт

де  – коефіцієнт запасу потужності, відповідно до  [4, табл. 11.4] .

кВт.

2. Продуктивність вентилятора для місцевої витяжної системи з механічним спонуканням  визначається по формулі:

м3/год.

Тиск, що розвиває вентилятором, з урахуванням 10 %-го запасу розраховується по   наступному виразу:

, Па

де  – втрати тиску у витяжній системі, що розраховує місцевій, Па,

Па.

Згідно [5, рис. I.6] до встановлення приймається вентилятор У.Ц4-75-6,3 (виконання 1) з діаметром робочого колеса , частотою обертання робочого колеса  про/хв, настановною потужністю  кВт і дійсним ККД  при максимально можливому ККД для даної серії вентиляторів  ( ).

Необхідна потужність на валу електродвигуна знаходиться по формулі:

, кВт

де  – ККД передачі, згідно [4, табл. 11.3] .

кВт.

Установлена потужність електродвигуна вентилятора розраховується по форм:

, кВт

де  – коефіцієнт запасу потужності, відповідно до  [4, табл. 11.4] .

кВт.

3. Продуктивність дахових вентиляторів для витяжної системи загальобмінної вентиляції з механічним  спонуканням з урахуванням 10 %-го запасу для теплого й холодного періодів року,  а також перехідних умов визначається по формулі:

, м3/год

м3/год.

м3/год.

Відповідно до  [5, рис. I.25 і табл. I.29] до встановлення приймаються два дахових радіальних вентилятори ВКР12,50 із частотою обертання робочого колеса й двигуна  й  об/хв відповідно, потужністю двигуна  кВт типу 4A112MB6 і виконанням по способу монтажу IM 1081 (ДЕРЖСТАНДАРТ 2479-79). Передбачається, що в теплий період року кожний вентилятор буде розвивати статичний тиск  Па, а в холодний період року й перехідні умови –  Па.

РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІННОВАЦІЙ КАЛУСЬКОГО ДЕРЕВООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Запровадження енергозберігаючих інновацій на місці споживання теплоенергії

Як показали дослідження ефективний розвиток підприємства з теплопостачання в значній мірі полягає в поєднанні його інноваційно- інвестиційного потенціалу та інноваційно-інвестиційної активності, максимізація та інтенсифікація яких дозволяє забезпечити його інноваційно- інвестиційний розвиток. На нашу думку важливим напрямком реалізації інноваційно- інвестиційного розвитку, є впровадження сучасних енергозберігаючих технологій на підприємствах з теплопостачання. Тому, перед нами постає завдання визначення найбільш привабливих з точки зору інновацій та інвестицій енергозберігаючих проектів. Для цього розглянемо можливі енергозберігаючі інновації та класифікуємо їх. Комплексною програмою енергозбереження України [14] передбачено у теплоенергетиці такі заходи: заміна морально застарілих котлів на нові з більшим ККД., впровадження нових методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективне теплоізоляційне покриття трубопроводів, автоматизація процесів генерації та транспортування енергії, використання пластинчатих теплообмінників, розробка та впровадження нових типових проектів з оптимальним поєднанням помірно централізованих та децентралізованих систем теплопостачання, використання альтернативних і нетрадиційних джерел енергії.

В енергетичній стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу [18] визначено напрями державної політики в розвитку систем теплозабезпечення:

- реконструкція теплових електростанцій, запровадження сучасних технологій комбінованого виробництва тепла, експлуатація водогрійних котлів.

- будівництво та реконструкція теплових мереж з використанням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб.

- використання силових пристроїв при регулюванні продуктивності електричних механізмів для власних потреб.

- впровадження діагностичного обладнання.

- створення централізованих систем обліку теплопостачання, впровадження оперативно-диспетчерського управління теплопостачанням.

- впровадження енергетичного аудиту і науково обґрунтованих схем теплопостачання населених пунктів.

- вдосконалення способів збору платежів за поставлене тепло.

Науковці виділяють три сфери у теплопостачанні, де існують втрати теплової енергії, і де можна запровадити інновації по зниженню даних втрат, тобто, інновації по енергозбереженню [12] (рис 4.1).

потенціал енергоефективності - 4…8 %;

втрати на джерелах виробництва теплової енергії (підприємства теплопостачання)

потенціал енергоефективності 34…37 %

(до 70 %)

потенціал енергоефективності 5…6 %;

на тепломережах (транспортування)

45-50 %

втрати, пов'язані із споживанням теплової, електричної енергії і енергоємних	ресурсів (наприклад, води)

(до 80%)

Рис.4.1 - Ділянки виникнення втрат теплової енергії та потенціал енергоефективності інновацій

Розглянемо більш детально запропоновані напрямки впровадження енергозберігаючих інновацій. З рисунку видно, що найефективнішим напрямком є зменшення втрат енергії на місці її споживання. Реалізація даного методу можлива наступним чином [18] (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Запровадження енергозберігаючих інновацій на місці споживання теплоенергії

| Інновація | Можливість реалізації на підприємстві з теплопостачання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Через значний вплив середнього температурного напору на теплопродуктивність водопідігрівачів, перевагу потрібно надавати організації проточному русі теплоносія та води, що нагрівається. | + |
| 2. Щоб калорифери повітряного опалювання працювали ефективніше потрібно періодично чистити їх тепло- передавальну поверхню (парою чи стислим повітрям). Ефективність теплопередачі значно залежить від чистоти поверхонь для теплообміну. | + |
| 3. При опалюванні виробничих, побутових та аміністра- тивних приміщень потрібно використовувати водяне та повітряне опалювання. | + |
| 4. У приміщеннях де знижена температура повітря, що визначено умовами виробництва, за малої кількості працівників потрібно використовувати автономне повітряне опалення з подачею теплого повітря тільки в робочу зону. | + |
| 5. При виборі способу опалювання потрібно враховувати, що для парового опалювання характерне простота виконання і мала металоємність. | + |
| 6. Великим недоліком системи парового опалювання є значні (20%) перевитрата теплоти, через складність ре- гулювання температури та гідравлічні удари, які створюють шуми в опалювальних приміщеннях. | + |
| 7. Для парового опалювання в якості теплоносія використовується пар під тиском до 0,15-0,18 МПа. | + |
| 8. Потрібний постійний контроль утеплення вікон та дверей. Нещільність або відсутність утеплення приводять до 60% витрат теплоти на опалювання. | + |

| 9. Установка теплового екрану в міжрамному просторі вікна дозволяє економити до 10% теплоенергії на опалювання будівлі. | + |
| --- | --- |
| 10. Перевід системи опалення на черговий режим в не- робочий час, святкові та вихідні дні дозволяє заощадити 10-20% тепловитрат по відношенню до теплопостачання будинку. | + |
| 11. Запровадження пофасадного регулювання опалювання дозволяє заощадити 2-4% тепловитрат по відношенню до теплопостачання будинку. | + |
| 12. Зниження температури в житлових будинках в нічний час дозволяє заощадити 2-4% по відношенню до теплопостачання будинку. | + |
| 13. Видалення накипу на стінках котлоагрегатів і теплообмінників дозволяє знизити витрати тепла на 30%. | + |
| 14. Відновлення теплоізоляції на трубопроводах дозволяє знизити втрати тепла на 8-9% від загального тепло- споживання. | + |
| 15. Застосування терморегуляторів дозволяє заощадити близько 50% тепла, а при установці терморегулятора в системі опалювання дозволяє економити близько 15%. | + |
| 18. Встановлення конденсатовідвідників збільшить ККД паровикористовуючого пристрою за рахунок зме- ншення частки пролітної пари на 8-10%. | + |
| 19. Переведення системи з «пари» на «гарячу воду» дозволяє економити 25-30% тепла. | + |
| 20. Застосування закритої схеми збору та повернення конденсату дозволяє економити до 15% теплоенергії. | + |
| 21. Використання інфільтрації холодного повітря в опа- лювальних приміщеннях приводить до додаткових вит- рат 10-15 ккал на кожен м3 холодного повітря. | + |
| 22. Тепло від вторинних енергоресурсів, безперервного продування котлів та випару з деаератора, слід викори- стовувати на низькопотенціальні теплові процеси: опа- лювання, вентиляцію, гаряче водопостачання, отрима- ння холоду. | + |
| 23. Використання пластинчастих теплообмінників замість трубчастих та використання енергоефективних опалю- вальних приладів дозволяє економити 15-20% тепла. | + |

Таблиця показала, що лише на деякі заходи щодо енергозберігання підприємство має вплив. Це вказує на те, що в даному напрямку підприємство з теплопостачання не може повністю контролювати ситуацію та забезпечити виконання даних заходів. Отже, потрібний комплексний підхід до вирішення проблеми з енергозбереження при участі кількох партнерів.

  - Економія теплоенергії за рахунок глибокої утилізації тепла вологих газів.

  - Перевід парових котлів на водогрійний режим.

  - Раціональне розподілення навантаження між кількома котлами, що працюють одночасно.

  - Редукування пари з одночасним виробленням електричної енергії.

  - Використання теплової енергії безперервного продування котлів.

Ці заходи повністю підпадають під повноваження підприємств з теплопостачання і можуть бути використані при розробці відповідних програм з енергозбереження для підприємств з теплопостачання.

У секторі теплозабезпечення доцільними також є заходи, які стосуються вдосконалення джерел теплопостачання [18]:

- використання сучасних котельних пальників з низькою емісією оксиду сірки та азоту;

- застосування ефективної та надійної автоматики для регулювання та захисту котлоагрегатів та котелень;

- впровадження мікроконтролерної системи управління технологічними процесами роботи котла;

- закільцьовка діючих джерел тепла та створення можливості паралельної їх роботи;

- диспетчеризація обліку та контролю технологічного процесу розподілу теплової енергії;

- автоматизація системи управління та контролю за процесом виробництва теплоенергії;

- коригування управління процесів горіння газу за вмістом СО у відхідних газах з регулюванням тягодуттєвими машинами за допомогою тиристорних перетворювачів;

- встановлення на котельнях ефективних утилізаторів тепла відхідних газів, що дозволить заощадити природний газ;

- впровадження сучасних технологій хімічної підготовки води котелень;запровадження ефективних технологій приготування та спалювання в котлах рідкого палива – паливних емульсій. Що дасть можливість спалювати високов’язкий та некондиційний мазут;

- використання стаціонарних газоаналізаторів для оптимізації процесів горіння;

- використання електронасосних агрегатів з широким діапазоном робочих характеристик для оптимізації витрат енергії на привід насосів.

Дані напрямки можуть бути використані на конкретних підприємствах з централізованого теплопостачання та стати базою при розробці дієвої програми з енергозбереження.

Енергозберігаючі програми у сфері транспортування теплоенергії полягають в повній заміні зношених труб на попередньо ізольовані, з меншими втратами тепла. Дані проекти досить затратні, порівняно з іншими і мають дуже тривалий період окупності [8].

Заходи по енергозбереженню в системах опалення умовно можна розділити на чотири групи [9]:

- Організація обліку та контролю по використанню енергоносіїв;

- Об'ємно-планувальні та	будівельно-конструктивні заходи по енергозбереженню;

- Технічні заходи енергозбереження: удосконалювання інженерних систем та їхніх елементів;

- Енергозбереження через утилізацію природної теплоти та холоду, використання вторинних джерел енергії, зменшення втрат тепла.

Заходи по енергозбереженню за терміном окупності умовно розподіляють на [12]: довготермінові, що потребують значного капіталу (високозатратні), з терміном окупності  5 років; середньотермінові (середньо затратні) з терміном окупності від 2 до 5 років;

Ці заходи, виходячи з обсягу інвестицій, можуть бути також поділені на високовитратні, низьковитратні й безвитратні.

Також енергозберігаючі заходи поділяються: за рівнем: державні; регіональні; на підприємстві; за сферою: економічні; організаційні; технічні.

Оскільки напрямків і способів енергозбереження є досить багато перед нами постає питання вибору найбільш ефективних для нашого підприємства. Тому, пропонуємо визначити напрями енергозбереження враховуючи критерії, визначені експертами на основі попередніх досліджень та практичного досвіду та базуючись на розглянуті напрямки енергозбереження:

  - критерій інноваційності (К1) – енергозберігаючі заходи повинні бути інноваційними;

  - критерій ефективності (К2) – енергозберігаючі заходи повинні мати економічний ефект, максимально економити енергоресурси;

  - критерій інвестиційної можливості (К3) – для реалізації енергозберігаючих заходів підприємство повинно володіти потрібним інвестиційним капіталом;

  - критерій екологічності (К4) – дані заходи повинні також мати екологічний ефект та позитивно впливати на навколишнє середовище;

  - критерій доступності ресурсів (К5) – ресурси (технічні, матеріальні, людські та ін.) мають бути доступні підприємству.

Напрями, по яким здійснюватимо енергозбереження наведені нижче. Їх узагальнення ми зробили на основі розглянутих класифікацій та напрямків.

- Розвиток системи теплопостачання (Р1).

- Розвиток	інженерних	комунікацій	з	централізованого	гарячого водопостачання (Р2).

- Розвиток джерел теплопостачання (Р3).

- Розвиток економії теплових ресурсів при споживанні (Р4).

- Розвиток системи централізованого опалення (Р5). Розвиток системи централізованого опалення передбачає:

- закриття малоефективних котелень та підключення споживачів до централізованого теплопостачання;

- модернізацію котелень через заміну фізично та морально застарілих котлів на сучасні високоефективні;

- заміну старих труб на нові попередньоізольовані у пінополіуретан;

- застосування когенерації.

Розвиток систем теплопостачання включає:

- заміну старих труб на нові попередньоізольовані у пінополіуретан;

- запровадження сучасної автоматизованої системи диспетчеризації.

Розвиток інженерних систем централізованого гарячого водопостачання включає такі заходи:

- реконструкцію теплорозподільних станцій з побудовою індивідуальних теплових пунктів у будівлях;

- заміну теплообмінників на розподільних станціях і котельнях;

- встановлення частотних перетворювачів на гарячеводних насосних установках;

- заміну старих труб на нові попередньоізольовані у пінополіуретан. Для вибору найбільш привабливого та реального для практичної реалізації напрямку енергозбереження використаємо метод ієрархій запропонований Т. Сааті [18].

Сутністю даного методу полягає в декомпозиції проблем на більш прості складові з подальшою обробкою суджень методом парних порівнянь. Даний метод базується на процедурах синтезу множинних суджень, отриманні пріоритетних критеріїв та знаходженні альтернативних рішень.

Метою таких досліджень є розроблення оціночно-аналітичної системи процедур з пошуку найбільш доцільних напрямків енергозбереження на підприємстві, які задовольняють загальному критерію – інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства на базі інноваційно-інвестиційної активності та інноваційно-інвестиційного потенціалу.

4.2 Ієрархічна модель для вибору оптимального напрямку енергозбереження

К5

К4

К3

К2

К1

Вибір оптимального напряму впровадження енергозбереження для підприємства централізованого теплопостачання

1 рівень

Будуємо ієрархічну модель вирішення поставленого завдання (рис 9), де, на першому місці – стоїть мета, на другому – критерії, яким відповідатиме впровадження з енергозбереження, на третьому – можливі напрямки енергозбереження.

3 рівень

Р5

Р4

Р3

Р2

Р1

2 рівень

Рис. 4.2  Ієрархічна модель для вибору оптимального напрямку енергозбереження [11]

Спочатку здійснимо ранжування для визначення важливості визначених критеріїв досягнення кінцевої мети, після в розрізі кожного критерію порівнюватимемо вибрані напрями енергозбереження, що дозволить визначити найбільш оптимальний напрямок енергозбереження для підприємства. Розрахунки виконаємо при допомозі пакету Microsoft Office – Excel. Результати порівняння запишемо в табл. 9. По результатах табл. 9 робимо висновок, що найперспективнішим є розвиток системи централізованого опалення (він переважає за всіма критеріями), на 2-му місці - розвиток інженерних систем централізованого гарячого водопостачання, який досить привабливий за критерієм ефективності та доступності ресурсів. 3-є місце – розвиток систем теплопостачання. Він поступається попереднім двом по критерію ефективності, але є досить ефективним за критерієм екологічності.

Таблиця 4.2

Матриця глобальних пріоритетів

| Альтернативи | Критерії |  |  |  |  | Глоба- льні пріоритети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерій іннова- ційності (К1) | Критерій ефекти- вності (К2) | Критерій інвести- ційної мо жливості (К3) | Критерій екологі- чності (К4) | Критерій доступ- ності ре- сурсів (К5) |  |
|  | Числове значення вектора пріоритету |  |  |  |  |  |
|  | 0,051941 | 0,029762 | 0,143309 | 0,270611 | 0,504387 |  |
| Розвиток систем теплопостачання (Р1). | 0,089349 | 0,209052 | 0,118348 | 0,316581 | 0,198337 | 0,213531 |
| Розвиток інже- нерних систем централізованого гарячого водопос- тачання(Р2) | 0,113971 | 0,323612 | 0,125357 | 0,088792 | 0,343368 | 0,230732 |
| Розвиток джерел теплопос- тачання(Р3) | 0,091478 | 0,081292 | 0,046402 | 0,203364 | 0,077125 | 0,107752 |
| Розвиток еко- номії теплоре- сурсів у спо- живачів (Р4) | 0,089361 | 0,047676 | 0,070332 | 0,032278 | 0,037809 | 0,043951 |
| Розвиток систем централізованого опалення (Р5) | 0,615838 | 0,338381 | 0,639554 | 0,358993 | 0,343365 | 0,404053 |

Отже ми пропонуємо три пріоритетні напрямки впровадження інновацій з енергозбереження для дослідного підприємства. На базі цього буде будуватися концепція розвитку деревообробного підприємства.

Також досліджено, що найбільшу увагу підприємству необхідно приділити інноваційним проектам з енергозбереження які є найбільш економічними та екологічними. Таке рішення винесене на базі теоретичних дослідженнях, державній програмі розвитку теплоенергетики та практичному обґрунтуванні.

Представлені проекти мають специфічні особливості, що необхідно врахувати при оцінці їх ефективності, що спонукає до розробки методичного підходу для розрахунку економічної ефективності реконструкції тепломереж. Що, спонукає до розробки дієвої концепції реалізації енергозберігаючих проектів в м. Калуш на деревообробному підприємстві, адже саме вона забезпечить інноваційно-інвестиційний розвиток теплопостачання.

РОЗДІЛ 5. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ДЕРЕВООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСВА

5.1 Організація охорони праці на підприємстві

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально – економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально – профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку в процесі праці.

Повністю безпечних та нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці – звести до мінімуму ймовірність враження або захворювання працюючого персоналу з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Створення безпечних умов праці у деревообробному виробництві необхідно передбачати у стадії проектування та реконструкції цехів, підприємств та розроблення технологічних процесів.

До потенційних джерел виробничого травматизму, наприклад, відносяться: деревообробні підприємства, які маючи недостатню площу, нераціональне розташування в них станків, не відповідна відстань між ними за розмірами матеріалів, що обробляються, розміри, що не відповідають вимогам норм безпеки проїздів, проходів, майданчиків для заготовок і деталей у робочих місць біля станків; недостатньо механізовані процеси переміщення важких лісоматеріалі, пилкопродукції, заготовок, деталей, відходів, недодержання поточності технологічного процесу. Технологічні процеси у деревообробному виробництві, як правило, являють собою комплекс взаємно пов’язаних транспортних та технологічних операцій. Тому важливою умовою для досягнення високої продуктивності та безпеки праці, являються поточність та постійний зв’язок у просторі та часі циклів технологічного процесу, або усунення накопичення матеріалів, що обробляються та станків в проїздах, проходах та загромадження площі на підприємстві.

Важливим фактором, що забезпечує більш безпечні умови праці, являється механізація та автоматизація технологічних процесів та внутрішньо цехового транспорту – поступове усунення робітників від виконання фізично важких та небезпечних трудових операцій. Введення поточних механізованих та автоматизованих ліній дозволить значно поліпшити та полегшити умови праці.

Наприклад в основних процесах станкової обробки деревини 80 – 85% складають прохідні (поточні) операції та 25 – 20% позиційні. Технологія деревообробного виробництва дозволяє значно ширше застосовувати станки з прохідними операціями та механізувати станкову обробку деревини в умовах крупносерійного та масового виготовлення виробів. Одним з головних перешкод до широкої механізації та усунення потенційних джерел підвищеної небезпеки праці в дерево обробляючому виробництві являється велика кількість станків з ручною подачею, що експлуатуються на підприємствах з індивідуальним та дрібносерійним виготовленням виробів з деревини.

Дані про виробниче травмування при механічній обробці деревини показує, що більшість травм (65) наносяться працюючими ріжучими інструментами, друге місце займають травми, отримані викинутим матеріалом та відходами (11º+º10º=º21%) та значно менша частина травмування (44) відносяться до інших видів робіт.

З метою охорони праці на адміністрацію підприємств (закладів) полягає, по-перше, проведення інструктажу працівників та службовців по техніці безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони та іншими правилами охорони праці, по-друге – організацію праці по відбору за фахом, по-третє – здійснення постійного контролю за виконанням працівниками всіх вимог інструкцій по охороні праці.

Інструктаж та навчання правилам безпечних прийомів та заходів праці повинен бути організований на всіх підприємствах незалежно від характеру та ступеню небезпеки виробництва, а також кваліфікації та стажу праці осіб, виконуючих працю (ГОСТ 12.0.004 – 79).

На головного інженера підприємства полягає оперативне керівництво організації інструктажу (навчання) та відповідальність за його проведення в цілому по підприємству. Безпосередньо контроль за своєчасним проведенням інструктажу здійснюється начальником відділу (бюро), старший інженер або інженер по охороні праці.

Начальник підприємства  (в масштабі цеху) та майстер виробничої ділянки (безпосередньо на робочих місцях) несуть відповідальність за своєчасне та якісне проведення інструктажу. Існує декілька видів інструктажу: ввідний, первинний, на робочому місці, повторний, позаплановий, текучий.

Ввідний інструктаж зобов’язані пройти всі щойно прибулі на підприємство, а також командировані та учні, прибулі на практику. Ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять з усіма щойно прийнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший, командированими та іншими.

Повторний інструктаж проводять не рідше ніж за шість місяців. Метою цього інструктажу – є відновлення пам’яті у працівника правил по охороні праці, а також розібрання конкретних порушень з практики цеху або підприємства.

Позаплановий інструктаж проводять при зміні технологічного процесу, зміні правил охорони праці, введення новітньої техніки, при порушені працівником вимог безпеки праці, які можуть привести або привели до травматизму, аварій, вибуху або пожежі; при перервах у праці – для робіт, яким висуваються додаткові вимоги безпеки праці більш ніж на 30 календарних днів, для інших робіт – 60 днів.

Плинний інструктаж проводять з робітниками перед виробничими роботами, на які оформлюється допуск – наряд. Первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, текучий проводить безпосередньо керівник робіт. Відомості про проведення інструктажу заносять до журналу реєстрації ввідного інструктажу, журнал (особиста картка) реєстрації інструктажу на робочому місці або допуск – наряд. [10]

5.2 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів

Реальні виробничі умови характеризуються як правило, наявністю деяких небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Небезпечним виробничим фактором зветься фактор, дія якого на працюючого у визначених умовах призводить до травматизму або до іншого раптового, різкого погіршення здоров’я.

Шкідливим фактором зветься такий виробничий фактор, дія якого на працюючого у визначених умовах призводить до захворювання або зниження працездатності.

Між небезпечним та шкідливим фактором часто не можна провести чіткої лінії. Один і той же фактор може призвести до нещасного випадку.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють у деревообробному підприємстві:

- рухомі машини та механізми; рухомі частини виробничого обладнання; пересувні вироби; заготівки; матеріали;

- підвищена пильність та загазованість повітря робочої зони;

- підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або понижена вологість повітря;

- підвищена або понижена рухомість повітря;

- відсутність або недолік природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- понижена контрастність.

Опалення

Виробничі та допоміжні приміщення деревообробних підприємств обладуються системами опалення, забезпечуючи рівномірну температуру у відповідності з вимогами будівельних норм та правил (ДБН А.3.2-2-2009. ) та санітарних норм (СН 245 – 71). Температура повітря виробничих приміщень у неробочий час (за необхідністю підтримування у них плюсової температури) повинна бути +5ºС (чергове опалення).

У виробничих приміщеннях слід застосовувати наступні системи опалення: парове низького тиску до 1,5 кг·с, водяне з температурою теплоносія до 130ºС та повітряне з опалювальними агрегатами або об’єднане з установками приливної вентиляції.

Для вбудованих у споруді цеху службово-побутових приміщень можливе застосовування наступні системи опалення: парове з високим тиском до 3 – 4 кг·с при об’ємі приміщень до 500 м3, парове низького тиску до 1,5 кг·с при будь – якому об’ємі приміщень та водяне при температурі теплоносія до 150ºС. Для опалення виробничих та службово-побутових приміщень застосовують гладенькі радіатори.

За санітарними нормами СН 245-71 протягом сезону опалення, максимальна температура поверхні опалювальних приладів повинна бути: у виробничих приміщеннях без виділення пилу або з виділенням неспалахуюючого та невибухового неорганічного пилу не більше ніж 130ºС при теплоносії постійних параметрів та не більше ніж 150ºС при теплоносії змінних параметрів; при виділенні у повітря приміщення неспалахуючого та невибухового сублімаційного пилу – не більше 110ºС при теплоносії постійних параметрів та не більш ніж 130ºС при теплоносії змінних параметрів; при виділенні легко перегінних речовин або вибухового пилу, а також спалахуючих газів за узгодженням з місцевими органами державного пожежного та санітарного нагляду.

Встановлення систем опалення залежить в значній мірі від пожежної та вибухової характеристики матеріалів, відходів (деревинного пилу) газів, що виділяється у виробничих приміщеннях та гранично допустимих концентрації (ГДК) цих виділень згідно СН 245-71 (наприклад в обробляючих приміщеннях цеху).

Освітлення

Одним з факторів утворення сприятливих умов, а також безпечних умов праці, являється добре освітлення місця праці, обслуговуючого обладнання, обробляючого матеріалу, усієї площі підприємства, проїздів, проходів, складських приміщень, відчинених складів та лісоматеріалів, а також допоміжних приміщень деревообробного підприємства. Природне освітлення належить передбачувати для усіх виробничих та допоміжних приміщень з постійним знаходженням в них людей.

Допускається об’єднане – природне та штучне освітлення виробничих приміщень у деяких випадках на окремих ділянках робіт, технологічних процесів, яких вимагають умови технології, з урахуванням санітарних вимог, а також у виробничих приміщеннях, у яких присутність людей не перевищує 50% робочого класу.

Природне освітлення деревообробному підприємства повинне задовольняти вимогам будівельних норм та правил ( ДБН В.2.5-28-2006.  Природне і штучне освітлення), та санітарних норм СН 245-71. Природне освітлення виробничих приміщень деревообробного підприємства може бути боковим (через вікна), верхнє (через світлові ліхтарі та пройми у верхніх покриттях) та комбіноване (бокове та верхнє).

Штучне (електричне) освітлення у деревообробних підприємствах застосовується загальне та комбіноване. Загальне освітлення створюється рівноважним або локалізованим розташуванням світильників, комбіноване освітлення складається із загального та місцевого освітлення. Місцеве освітлення призначене для безпосереднього освітлення на робочому місці. Одне місцеве освітлення не допускається. Найменша освітленість на робочих поверхнях та приміщеннях нормується за ДБН В.2.5-28-2006.

Установлено 9 розрядів зорової роботи. I – IV мають підрозряди а – 2, в яких враховується ступінь світлості тону та контрасту об’єктів розміщення з фоном. У деревообробних підприємствах  переважають роботи п’яти розрядів IV – VI, VIII – IX по характеру зорової точності (середній, малий, грубий, загального спостереження за ходом виробничого процесу та роботи на складах громіздких речей лісоматеріалів).

Згідно з вимогами ДБН В.2.5-28-2006.та вказівок по проектуванню електричного освітлення виробничих будівель для деревообробних підприємств крім робочого, необхідно передбачати аварійне освітлення з метою евакуації людей

Аварійне освітлення повинне відповідати вимогам правил основних проходів та сходів не менше 0,3 Лк. Живлення аварійного освітлення від мережі допускається при автоматичному перемиканні на джерела живлення аварійного освітлення.

При ремонті користуються ручними та переносними світильниками напругою 36 В, а при більшій небезпеці враження електричним струмом (резервуари, котли та інше) – 12 В. Живлення переносних світильників ремонтного освітлення, як правило, забезпечується від стаціонарних понижуючих трансформаторів. З’єднання з понижуючим трансформаторам  напругою 36 – 12 В здійснюють гнучкими шланговими дротами.

В установках для штучного сушіння деревини використовують місцеве освітлення напругою 12 В. Освітлення при лабораторних роботах у лісосушильних камерах, забезпечується ручним електричним ліхтариком.

Збільшення освітлення окремих ділянок штабелів лісоматеріалів досягається системою локалізованого освітлення світильниками з кронштейнами, закріплених на легко рухомих опорах. Робочі зони штабелювання можна освітлювати прожекторами, що забезпечують освітленість 0,5 Лк.

Показники освітлення на робочих поверхнях у виробництві повинні відповідати санітарним нормам СН 245-71 та ДБН В.2.5-28-2006. Норми загального освітлення адміністративних та допоміжних приміщень також приймаються відповідно до ДБН.

При проектуванні освітлювальних установок належить вводити коефіцієнт запасу, що враховує зменшення освітлення у процесі експлуатації обладнання та установок.

Тип світильників вибирають враховуючи безпеку, довговічність, стабільність світлотехнічних характеристик та врахування особливостей деревообробного виробництва.

У приміщеннях підприємства, світильники загального освітлення розміщувати в зручних безпечних місцях для їхнього обслуговування. Не слід установлювати світильники над громіздким обладнанням (лісопильними рамами), відкритими стрічками транспортерів, а також де ускладнене установлення драбини. З драбини світильники можна підвішувати на висоті не більше ніж чотири метри від рівню підлоги. Світильники аварійного освітлення з лампами не більше 150 В виділяють з числа світильників робочого освітлення. В інших випадках ставлять додаткові світильники, що вимикаються тільки під час аварійного режиму.

Обмеження шуму

Основні причини сильного шуму деревообробних станків: велика швидкість руху робочих органів з підручними інструментами та невдале розташування їх відносно інших частин станку; геометрична неточність, наявність зазорів та недостатня жорсткість у спряженнях конструктивних елементів станку; биття обертаючих ся робочих органів (валів, шпинделів, супортів, шківів) та ріжучих інструментів із-за нерівноваги; відсутність звукоізоляційного покриття у захисних спорудах та стружкоприймачах у ріжучих інструментів; ненадійна будівля фундаментів та невикористання віброізолюючих прокладок; нераціональна форма ріжучих інструментів з гострими гранями, прорізами, щілинами, великою кількістю різців, набагато виступаючих за межі корпусу інструментів.

Станки зі смуговими та стрічковими пилками. Рівень шуму цих станків перевищує санітарні норми на 20 – 30 дБ (4 – 10 разів).

Зниження шуму при роботі лісопилкових рам може бути досягнуто шляхом екранування джерел шумоутворення установкою х екранів у зоні руху пилкової рами, а також у шатунів та кривошипного валу. Шумопоглинаючими екранами можуть слугувати огородження рухомих конструктивних елементів лісорами, а також приймальники для видалення пневмотранспортом стружки та кускових відходів. З цією метою поверхні загородження приймальників належить облицьовувати звукопоглинаючими матеріалами – повстиною, гумою та ін.

5.3  Вибір та обґрунтування системи пожежогасіння

Деревообробне підприємство за ступеню вогнестійкості відноситься до ІІ категорії, а по вибухобезпечності – до категорії „В”. Тому приміщення необхідно захистити від пожеж за допомогою системи пожежогасіння.

Пожежі та спалахування можуть виникати на підприємстві в місцях накопичення деревини, щіпок, стружки, пилу – основних речовин, що виділяються при роботі деревообробного підприємства.

Речовиною для пожежогасіння може бути вода або піна. Маючи на увазі, що на деякій відстані від підприємства розташована станція технічної води, працююча цілодобово та безперервно, а також для встановлення системи пожежогасіння на підприємстві необхідно допоміжне обладнання (а це зменшення площі) під установку виготовлення піни. Таким чином обираємо для гасіння пожежі воду.

Передбачаємо встановлення нової спринклерної системи пожежогасіння та залишаємо пожежні крани. Пуск спринклерної установки автоматичний. Система постійно заповнена водою.

Також передбачена автоматична подача сигналу про виникнення пожежі в приміщеннях підприємства на пожежний постах, з цілодобовим надходженням чергового персоналу.

Система також обладнується автоматичним відмиканням підрозділів підприємства від лінії електромережі під час подачі води (спрацьовують спрінклери ).

Деревообробне підприємство обладнано автоматичною системою пожежогасіння.

Автоматична станція пожежогасіння призначена для виявлення вогнища пожежі, подачі сигналу та спрацювання установки подачі та розподілу вогнегасящої речовини в приміщеннях, що знаходяться під захистом, гасіння пожежі в початковій стадії горіння.

Інтенсивність подачі води – 0,14 л/с·м2, що захищається одним спринклером – 12 м2, тривалість роботи установки – 60 хвилин – згідно ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва.

Основним водоживленням установки пожежогасіння є існуюча насосна станція технічної води, котра працює цілодобово з параметрами 320 м3/с при 70 мм. вод. ст. Приймаємо за сигнальний прилад – прилад з тепловими пожежними датчиками. Пожежна система представляє собою два незалежних один від одного замкнуті системи (кожна для свого прольоту). Кожна секція підключається до вузла керування через систему клапанів. Від кінця системи у визначених місцях передбачені відгалуження з двома спринклерної. Кільце для другого прольоту також має відгалуження до пілоточки, клейової та комори. Використовують зрошувачі типа СВЭ – 15. Також в системі передбачені пожежні крани діаметром 70 мм. Пуск системи автоматичний або ручний.

Розрахунок системи пожежогасіння

Автоматична установка пожежогасіння, що встановлена на підприємстві, призначена для:

- визначення вогнища пожежі;

- подача сигналу про пожежу та спрацювання установки;

Вогнегасяча речовина – вода. Передбачуємо спринклерну пожежну систему, а також залишаємо в пожежні крани. Пуск спринклерної установки автоматичний.

Згідно ДБН В.1.1.7–2002приймаємо:

1.	Інтенсивність зрошування – 0, 14 [л/с·м2];

2.	Площина, що захищається одним спринклером – 12 [м2];

3.	Тривалість роботи – 60 хвилин;

4.	Площина для витрати води – 288 [м2];

Розрахункова кількість пожеж – 1.

Основним водоживленням є насоса станція технічної води, що працює з параметрами Q = 320 м3/г, Н = 70 мм. вод. ст.

Напір у найвіддаленішого спринклера повинен складати не менше ніж h = 10 м.

Приймаємо діаметри ділянок 1-2-3 трубопроводів рівним Ø133 мм, діаметр умовного проходу Ø125 мм. Діаметр ділянки 3 – 4 – приймаємо – Ø152 мм., діаметр умовного проходу – Ø150 мм. Витрати води необхідно визначати множенням нормативної інтенсивності зрошування на площині зрошення (площина для розрахунку витрати води):

= 288·0,14 = 40,32 л/с

Витрати через пожежні крани визначаємо по прототипу:

=11.4 л/с.

Розрахункова витрата води дорівнює:

Q = = 40,32 + 11,4 = 51,72 [л/с].

Отримаємо швидкість  = 6,6 м/с (ділянка 1-2-3) тобто умови витримуються – швидкість менша 10 м/с.

Витрата напору на ділянці трубопроводів визначають за формулою:

Н1 = Q2/В;

де: Q – витрати води на ділянці, л/с;

В – характеристика трубопроводів.

В = R1/L;

де: R1 – коефіцієнт, прийнятий по таблиці в ДБН;

L – довжина розрахункової ділянки трубопроводу, м.

Ділянка 1-2-3:

В1-2-3 = 13190/116 = 113,7.

Н1-2-3 = (51,72)2/113,7 = 23,53 м.

Ділянка 3-4:

В3-4 = 18690/19,5 = 958,5.

Н3-4 = (51,72)2/958,5 = 2,8 м.

Загальні витрати на ділянці 1-2-3-4 на тертя:

Н1 = Н1-2-3 + Н3-4 = 23,52 + 2,8 = 26,33 м.

Враховуючи місцеві витрати в трубопроводі, як 20% від опору тертя в трубопроводі:

Нм = 0,2·26,33 = 5,27 м.

Сумарні витрати в трубопроводі;

∑Н = Н + Нм + Нс, де Нс – статична висота і дорівнює 13,3 м.

| Параметри | Q, [л/с] | h, [м] | Нс, [м] | Нм, [м] | Н1, [м] | Нвуз., [м] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секція №1 | 51,72 | 10 | 13,3 | 5,27 | 26,33 | 54,9 |

Нвуз. – необхідний напір на відмітці підлоги біля вузла керування.

Вода по магістралі надходить до підприємства з напором 65 м. Це значить, що система буде працювати в необхідному режимі.[12,13,14,15]

5.4  Заходи з охорони навколишнього середовища

Основні напрямки по вирішенню проблеми захисту навколишнього середовища.

- Удосконалення технологічних процесів та розробка нового обладнання з меншим рівнем викидів домішок та відходів у навколишнє середовище.

- Заміна токсичних відходів нетоксичними та заміна відходів, які неможливо утилізувати на відходи з можливістю їх подальшого стилізування та інше.

До пасивних заходів захисту відносяться заходи по обмеженню викидів виробництва з подальшою утилізацією. Активною формою захисту навколишнього середовища від шкідливих дій викидів виробничих підприємств є „безвідходна технологія” – комплекс заходів у технологічних процесах, в результаті яких скорочується шкідливі викиди до мінімуму. До комплексу цих заходів входять:

- Створення та впровадження нових процесів отримання продукції з утворенням найменшої кількості відходів;

- Розробка системи переробки відходів виробництва у вторинні матеріальні ресурси;

- Розробка безстічних технологічних систем та водооборотних циклів (з очищенням стічних вод);

- Створення територіальних промислових комплексів, що мають замкнену структуру матеріальних потоків сировини та відходів в середині комплексу.

Усі промислові відходи за агрегатним станом підрозділяються на рідкі, тверді та газоподібні. В залежності від фізико-хімічних властивостей відходів, та від їхньої кількості, застосовують різні заходи знешкодження та переробки: механічні, хімічні, біологічні, сорбційні (поглинаючі), термічні а також комбіновані. При роботі деревообробного підприємстві мають місце викиди до атмосфери дрібних деревинних відходів (пилу, стружки та інше), а також випаровування клею. На підприємстві передбачується збір пилу та тирси системами пневмотранспорту до складу яких входять циклони. Зібрану стружку та тирсу складають у контейнери.

Каналізаційні стоки підприємства являють собою тільки господарчо-побутові, вони скидаються до системи міської каналізації. В мережі господарчо-побутової каналізації передбачена ревізія для очищення мережі. Ревізія установлена в колодязі. Всі води, що використовуються у технологічному циклі деревообробного підприємства направляються на очищення та використовуються знову.[16]

5.5  Безпека життєдіяльності

Стійкість об’єкта – це здатність його в надзвичайних ситуаціях протистояти дії різноманітних вражаючих факторів.

Також під стійкістю об’єкту розуміють його спроможність виконувати свої функції в умовах надзвичайної ситуації НС.

Безперебійна діяльність об’єкту багато в чому залежить від здатності перерахованих вище елементів протистояти руйнуючій дії сил як природного, так і техногенного характеру. Ця здатність, а також здатність об'єкту до відновлення у разі пошкодження називається стійкістю.

Стійкість функціонування об’єкту — це обмеження або запобігання загрози життя і здоров'ю персоналу, населення, а також матеріального збитку об`єкту; забезпечення відновлення здоров'я людей і порушеного виробництва в мінімально короткі терміни.

Основні вимоги по стійкому функціонуванню об`єкту висловлені в «Нормах проектування інженерно-технічних заходів» (ІТМ-ГО).

Оцінка стійкості організацій до дії вражаючих чинників різних НС полягає в своєчасному виявленні найбільш вірогідних НС на даній території; оперативному аналізі і оцінці вражаючих чинників НС; об'єктивній оцінці стану об`єкту і його елементів в результаті НС; визначенні максимальних значень вражаючих параметрів; екстреності визначення основних заходів і рішучості дій по забезпеченню стійкості роботи об`єкту. При цьому, в першу чергу, оцінюється стійкість об'єкту до найбільш небезпечних вражаючих чинників, наприклад, до вибухів ядерних або звичайних боєприпасів, що в свою чергу гарантує стійкість будови до інших вражаючих чинників: землетрусів, пожеж, зараження радіоактивними і хімічними речовинами і т.п.

При експлуатації систем можуть трапитись НС природного та техногенного характеру:

- Землетрус;

- Пожежа;

- Ураган

- Відмова вентиляційного обладнання;

- Аварія на АЕС.

Отже, своєчасна перевірка приладів електропостачання, планові профілактичні роботи, перевірка проводки, кабелів, блоків керування додержання правил техніки безпеки є підґрунтям для безвідмовної, та безпечної роботи системи вентиляції.

ВИСНОВКИ

У представленій до захисту кваліфікаційній роботі було виконано проектування систем вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс. Калуська деревообробна компанія спеціалізується на виробництві продукції з дерева починаючи з 2003 року. Компанія залишається лідером в цій галузі, так як поєднує в своїх виробах високу якість, професіоналізм і індивідуальний підхід до кожного клієнта. Знаходиться за адресою: вул. Промислова 13, м. Калуш, Івано-Франківська обл. Калуська деревообробна компанія (Mercury holding grup) для досягнення високих показників якості, працює тільки з працівниками, які пройшли всі рівні необхідної кваліфікаційної підготовки і здобули необхідну освіту (деревообробне виробництво, дизайн, художня графіка, різьба по дереву і.т.п.).

В свою чергу велику частину прибутків виділяється на закупівлю нового високотехнологічного обладнання, яке допомагає максимально точно і якісно виробити той чи інший виріб. За останній період було виготовлено іконостаси, оздоблені іконами провідних митців України з дотриманням всіх церковних канонів. Серед номенклатури виробів можна назвати: ікони, більярдні столи, ексклюзивні меблі, двері з масиву деревини, євровікна, дерев'яні будиночки з каліброваного брусу, сауни, настінні дерев'яні панелі для облаштування кабінетів, ресторанів, столярні вироби.

Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних засад, методологічних підходів та практичних рекомендацій щодо заходів направлених на модернізацію системи опалення та вентиляції Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс.

Об’єктом кваліфікаційної роботи є будівельна компанія «Mercury holding grup».

З урахуванням окреслених у роботі предмета та об’єкта дослідження було виокремлено перелік необхідних для дослідження та розробки завдань.

Так, у першому розділі кваліфікаційної роботи надана детальна характеристика обєкта дослідження, з урахуванням загального опису цеху по обробці деревини деревообробного підприємства та нормативних документів для проектування системи вентиляції та опалення.

Другий розділ кваліфікаційної роботи здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти націлений на проектування системи водяного опалення деревообробної компанії. Здійснено розрахунки пераметрів зовнішнього та внутрішнього повітря; проектування чергового опалювання та системи водяного опалення.

За результатами проведених досліджень та здійснених розрахунків виконано підбір і розрахунки системи аспірації для видалення пили і стружки. Запропоновані схеми у яких повітря, в  холодний період року повертається в приміщення, що дозволяє значно зменшити втрати теплоти й знизити витрату припливного повітря.

Третій розділ роботи присвячено розробці системи вентиляції компанії. Спроектована система загальнообмінної вентиляції. В адміністративній частині будинку модернізовано систему припливно - витяжної вентиляції. Розроблена система опалення з можливістю роботи, як у звичайному, так і в черговому режимі. Здійснено розрахунок теплової завіси, підбор вентиляторів, калориферів та фільтру.

Запроваджено систему очищення видаляємого повітря, систему аспірації з можливістю його рециркуляції в холодний період сезону. При проектуванні систем опалення застосовані сучасні регулюючі, запірно-регулюючі пристрої.

Виконано техніко-економічний розрахунок та розроблено технологію монтажу дахового вентилятору.

Четвертий розділ кваліфікаційної роботи пов’язаний із запроовадженням енергозберігаючих інновацій на місці споживання теплоенергії. Представлена до розгляду ієрархічна модель для вибору оптимального напрямку енергозбереження для досліджуємого підприємства.

У п’ятому розділі кваліфікаційної роботи здійснено оцінку стану охорони праці Калуської деревообробній компанії.

Список використаної літератури

- Калуська деревообробна компанія : офіційна сторінка / Калуська деревообробна компанія - Проектування | дизайн - Послуги в Україні - Український Бізнес Портал (ukrbiz.info)

- Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Текст]: учеб. для вузов/ В.М.Свистунов, Н.К. Пушняков - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Политехника, 2008. - 428 с.

- Слаутіна Т.Г. Проектування систем водяного опалення [Текст]: навч. посіб. / Т.Г. Слаутіна, С.А. Кузнецова. - Миколаїв: Вид-во НУК, 2011.- 68с.

- Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция [Текст]: учеб. для вузов / К.В.Тихомиров, З.С. Сергиенко: - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1991.- 480 с. 21. Волошин С.А. Лучистые климатические системы. Особенности проектирования // АВОК № 2, 2013 р.

- Шаповалов Ю.О. Проектування теплообмінних апаратів теплотехнологічних установок [Текст]: метод. вказ. / Ю.О.Шаповалов, Д.М. Соломонюк. – Миколаїв: Вид-во НУК, 2009. – 72с.

- Акопян Д. В. и др. Индустриальные санитарно-технические системы. -Л.: Стройиздат, 1971. - с. 42, 43.

- Анастасенко С.М. Методичні вказівки до дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» [Текст] /С.М. Анастасенко. – Первомайськ: ППІ НУК, 2014. - 28с.

- Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році/ С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П. Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. – К., НАЕР, 2009. - 93с.

- Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: [монографія] [Електронний ресурс]. – 2008. – Ч. 1. Режим доступу: http://uchebnik-besplatno.com/natsionalnaya-ekonomikauchebnik/konkurentni-perevagi-informatsiyniy.html

- Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков А.С. Система планово предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной енергетики. – М.: Энегроатомздат, 1984.

- Таблицы ремонтосложности метало- и деревообрабатывающего оборудования. Кн3.- Волгоград: НПО «Ремонт». 1988: 472с.

- Микитенко В.В. Енергоефективність промислового виробництва. Монографія. – Київ: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2004. – 282 с.

- Федишин Б.П. Економіка енергетики: навч. посіб. для студентів енергетичних спеціальностей ВНЗ. – Тернопіль: Астон, 2003. – 160 с.

- Проскурня О.М. Економіка в енергетиці: навч. посіб. / О.М. Проскурня, О.І. Ганус. – Х.: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 272 с.

- Сафонов А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям: учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 232 с.

- Zhuvahina I. Роль світової пандемії у становленні цифрової економіки як майбутнього технологічного прогресу. Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – №. 21-02. – С. 30-35.

- Жувагіна І. О., Колесніченко А. Механізм управління розвитком та ефективним використанням трудового потенціалу підприємства / Журнал «Науковий погляд у майбутнє», Sworld, 2018p. ISSN 2415-7538

- Коробко Я. А., Жувагіна І. О. Глобалізація в умовах сучасних міжнародних відносин // Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій у умовах Євроінтеграційних викликів. – 2020. – С. 240.

- Жувагіна І. О., Замарайкіна Т. С. Потенциал торгового предприятия: общие подходы к формированию и реализации // Научный взгляд в будущее. – 2019. – Т. 2. – No 13. – С. 16-21.

- Iryna Taranenko, Iryna Zhuvahina, Valentyna Chychun, Olha Korolenko, Iryna Honcharenko (2021) Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union. / Journal: Estudios de Economa Aplicada : Monograph Special Issue : Innovations in the Economy and Society of the Digital Age, Volumen:39-5 // ISSN: 1133-3197.

- Murashko, O., Havrylyuk, R., Operuk, V., Iryna Zhuvahina, Chornovol, A., Andriyenko, M. Economic and legal aspects of EU insurance market development :  Journal of Management Information and Decision Sciencesthis link is disabled "WSEAS Transactions on Business and Economics". World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Press (Greece), 2021, 24 (6), р. 1–9.

- Жувагіна, І. О. "Сучасний стан та тенденції розвитку іноземного інвестування в Україні." Сборник научных трудов SWorld. 23.4 (2011): 51-52.

23. Жувагіна, І. О. "Конкурентоспроможність регіонів країни в контексті Євроінтеграційних процесів сучасності."VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні проблеми розвитку промисловості регіону»: тези доповідей.–Первомайськ: ППІ НУК, 2014.–140 с.: 53.

24. Жувагіна, І. О. "Диджиталізація економіки в контексті цифрової трансформації світових бізнес-процесів. "Головний редактор д. т. н., проф. Петренко В.О.  (2021): 81.

25. Zhuvahina, Iryna. "Роль світової пандемії у становленні цифрової економіки як майбутнього технологічного прогресу." Modern engineering and innovative technologies 21-02 (2022): 30-35.

26. Iryna Taranenko, Valentyna Chychun, Olha Korolenko, Iryna Zhuvahina, Iryna Honcharenko (2021) Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union. / Journal: Estudios de Economa Aplicada : Monograph Special Issue : Innovations in the Economy and Society of the Digital Age, Volumen:39-5 // ISSN: 1133-3197.

27. Жувагіна, І. О. "Сучасний стан та тенденції розвитку іноземного інвестування в Україні." Сборник научных трудов SWorld. 23.4 (2011): 51-52.

  - Теплоэнергетика и теплотехника: общие вопросы: справочник / Под общ. ред. чл.-корр. РАН А.В. Клименко и проф. В.М. Зорина. – М.: МЭИ, 1999. – 528 с.

  - Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики: учеб. для вузов. – М.: ГОУ ВПО "Государственный университет управления", 2005. – 386 с.

  - Білоцерківський О.Б. Особливості ціноутворення в електроенергетиці України // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 24-25 жовтня 2012 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – С. 51.

  - СНіП 2.03.01-84* «Бетонні й залізобетонні конструкції».

  - СНіП 2.09.02-85* «Виробничі споруди».

  - СНіП 2.04.01-85 «Внутрішній водопровід і каналізація споруд».

  - СНиП 3.05.01 – 85. «Внутренние санитарно-технические системы».

  - СНіП 2.04.02-84 «Водопостачання. Зовнішні мережі й спорудження».

  - СНіП 2.03.11-85 «Захист будівельних конструкцій від корозії».

  - СНіП ІІ-22-81 «Кам’яні й армокам’яні конструкції».

  - СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі й спорудження».

  - СНіП III-18-75 «Металеві конструкції».

  - СНиП 2.04.05 - 91. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

  - СНіП 2.03.13-88 «Підлоги». Норми проектування».

  - СНіП 2.02.01-83 «Підстави й фундаменти».

  - СНіП 2.11.01-85* «Складські споруди».

  - СНіП II-23-81* «Сталеві конструкції».

  - ССБТ. ГОСТ 12.1.005 - 88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

  - Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] / Под ред. к.т.н. И. Г. Староверова. – М.: Стройиздат, 1990.

  - Білоцерківський О.Б. Аналіз методів ціноутворення в електроенергетиці України // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”.– 2012. – № 58 (964). – С. 12-18.

  - Ламакин Г.Н. Основы менеджмента в электроэнергетике: Учебное пособие. Ч.1. 1-е изд. – Тверь: ТГТУ, 2006. – 208 с.

  - Гаврикова А.О. Анализ зарубежного опыта рыночного реформирования централизованного теплоснабжения. / Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х: НТУ «ХПІ». – 2009. - № 35-2. – С. 103-109.

  - Закон України від 01.07.1994 р. №74/94 «Про енергозбереження». // Відомості Верховної Ради України 1994 р., № 30, стаття 283.

  - Звіт про проведення стратегічної оцінки модернізації муніципальних тепломереж і ТЕЦ в Україні /[Електронний ресурс] URL: http://escoecosys.narod.ru/2011_6/art133.pdf 125. В Україні фіксується подальший відплив іноземних інвестицій /[Електронний ресурс] URL: http://icps.com.ua/key_issues/econ_analysis/vukrajini-fikcujetcja-podalshij-vidpliv-inozemnikh-invectitsij.html

  - Єсіна В.О. Впровадження інноваційних технологій в систему теплопостачання міст / В.О. Єсіна, В.В. Шевчук //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2013. – № 2. – С. 53–64. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2013_2_7.pdf.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА